渭南市排水有限责任公司

渭南市污水厂提标改扩建工程环境影响报告表

技术评审会专家意见

2019年8月23日，渭南市临渭区环境保护局在渭南市主持召开了《渭南市排水有限责任公司渭南市污水厂提标改扩建工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）技术评审会。参加会议的有环评单位（陕西卓成天弘工程咨询有限公司）、建设单位（渭南市排水有限责任公司），会议邀请3名专家组成专家组（名单附后）。

会议听取了项目建设单位对项目情况的介绍和环评单位对报告表主要内容的汇报，经认真讨论和评议，形成技术评审会专家组意见如下：

### 一、基本情况

1、项目现有工程基本情况和环保履行情况

（1）现有工程基本情况

本项目现有工程包含两部分，分别为渭南市第一污水处理厂和渭南市第二污水处理厂一期工程。

①第一污水处理厂位于城东渭河与沋河交汇处，张庄以东500米，生活污水处理规模为10万吨/日，其中一期处理规模6万吨/日，采用改良SBR处理工艺；二期处理规模为4万吨/日，采用CASS处理工艺；中水处理规模为6万吨/日，处理工艺为混凝沉淀+V型滤池，水源为污水处理站处理后的水，部分作为中水回用于第一和第二污水处理厂的设备清洗，城市绿化，富余部分排入沋河。

②第二污水处理厂一期工程位于第一污水处理厂东北部，一期工程生活污水处理规模为3万吨/日，采用多段多级AO+过滤处理工艺，处理后生活污水排入沋河。

③建设单位：渭南市排水有限责任公司

④污水处理规模：总规模13万吨/日，中水规模6万吨/日

（2）现有工程环保手续履行情况

本项目现有工程环保手续履行情况见表1。

表1   现有工程环保手续落实及验收监测情况

| 项目名称 | 环保手续履行情况 |
| --- | --- |
| 渭南市市区污水处理工程 | 1999年12月委托陕西省环境科学研究设计院编制《渭南市市区污水处理工程环境影响评价报告书》 |
|  | 2000年3月1日，陕西省环境保护局以陕环函【2000】16号文对项目环境影响报告书进行了批复 |
|  | 2004年11月项目一期工程建成试运行 |
|  | 2007年5月19日，渭南市环境保护局以渭环验【2007】003号文通过了项目一期工程环保竣工验收 |
|  | 2011年5月项目二期工程建成试运 |
|  | 2012年12月12日，渭南市环境保护局以渭环验【2012】14号文通过了项目二期工程环保竣工验收 |
| 渭南市污水处理厂提标改造项目 | 2013年3月，委托陕西中圣环境科技发展有限公司编制《渭南市污水处理厂提标改造项目环境影响报告书》 |
|  | 2013年6月4日，渭南市环境保护局以渭环批复【2013】49号文对项目环境影响报告书进行了批复 |
|  | 2016年12月项目全部建成试运行 |
|  | 2017年11月26日取得了《渭南市污水处理厂提标改造项目竣工环境保护验收会验收组意见》 |
| 渭南市第二污水处理厂（一期） | 2013年12月10日委托北京中咨华宇环保技术有限公司编制《渭南市第二污水处理厂（一期）建设项目环境影响报告表》 |
|  | 2014年10月24日，渭南市环境保护局以渭环批复【2014】90号文对项目环境影响报告表进行了批复 |
|  | 2016年6月项目建成试运行 |
|  | 2016年12月22日，渭南市环境保护局以渭环验【2016】44号文通过了项目环保竣工验收 |

2、扩建工程基本情况

（1） 项目名称：渭南市污水厂提标改扩建工程

（2） 建设单位：渭南市排水有限责任公司

（3） 建设性质：改扩建

（4） 建设规模：现有13万吨/日的污水处理提标改造工程；扩建3万吨/日的污水处理能力；建设中水回用管道19.4km；配套建设2.98万吨的调蓄池一座。

（5） 地理位置：第一污水厂及回水厂厂区内、第二污水一期工程北侧，乐天大街与沋河西提十字北侧。

（6） 四邻关系

本项目第一污水处理厂、第二污水处理厂紧邻，两污水处理厂东侧为空地；南侧为污水处理厂进场道路；西侧北为张家庄村空地，西侧南为渭南市曙光特殊教育学校；北侧东为空地，北侧西为渭南民生物资储存配送有限公司。

调蓄池南侧为乐天大街，西10m为沋河河堤路，北为空地，东20m为民生路。

### 二、分析判定

1、产业政策分析

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目属于鼓励类 “三十八、环境保护与资源节约综合利用15、“三废”综合利用及治理工程”，且项目已取得渭南市发展和改革委员会《关于渭南市污水厂提标改造扩建工程可行性研究报告的批复》渭发改审批【2018】93号（见附件2），因此项目符合国家和地方产业政策。

2、选址合理性

根据项目建设内容，项目选址合理性主要针对污水处理厂提标改造、第二污水处理厂二期工程建设选址以及调蓄池位置进行说明。

污水处理厂提标改造工程均在企业现有厂区内进行，其选址已在污水处理厂建设过程中进行论述，本次评价不进行论述；第二污水处理厂二期工程位于第二污水处理厂一期工程北侧，为第二污水处理厂预留发展用地，其土地性质为公共设施用地，且已取得选址意见书（渭规选字第【2013】24号）和用地文件（渭城国用第【2014】39号）；项目建成后，废气对周围环境影响较小，城市生活污水经本项目设施处理后排入沋河，对沋河水质影响小；噪声厂界满足排放标准要求；污泥按照要求进行了处理，对周围环境影响小，因此本评价认为第二污水处理厂二期工程选址合理。

调蓄池位于乐天大街与沋河西提十字北侧，沋河河堤外10m，接近现有的雨污合流排污口，可就近收集；项目用地已取得渭南市城乡规划管理局选址意见书（渭规选字第【2018】13号），根据渭南市国土资源局出具的情况说明，项目用地符合渭南市城市土地利用总体规划，且收集的废水经污水处理厂处理后排入沋河，本评价认为选址合理。

3、《渭南市国民经济和社会发展第“十三个”五年规划》符合性分析

根据《渭南市国民经济和社会发展第“十三个”五年规划》中28.强化环境治理及应对气候变化：实施清净水体工程，推进新一轮渭河治理三年行动计划，确保河流水质稳步提升，本项目污水处理厂提标改扩建工程完成后，现有污水处理设施和扩建污水处理设施出水水质可满足《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》(DB61/224-2018) 表1中A标准要求，调蓄池建设减少了雨污合流污水的排放，可明显改善沋河的现状水质，减少沋河进入渭河中的污染物量，对于渭河水质的改善具有积极作用，因此本项目的实施与《渭南市国民经济和社会发展第“十三个”五年规划》相符。

三、建设规模及内容

1、建设规模

项目主体工程主要包括：现有13万吨/日的污水处理提标改造工程；扩建3万吨/日的污水处理能力；建设中水回用管道19.4km。乐天大街与沋河西提十字西北侧配套建设2.98万吨的调蓄池一座。

表2      项目组成一览表

| 序号 | 项目类别 |  |  | 项目内容及规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 提标改造 | 第一污水处理厂改造 | 更换一期风机房内的鼓风机3台，单机参数160m3/min，PN=0.6MPa，更换前后风量不变。 | 更换老旧设备 |
|  |  |  |  | 新建进水配水井一座（为进入高效沉淀池配套） | 新增 |
|  |  |  | 中水厂 改造 | 新建中间提升泵房，确保一厂、二厂出水可自流入回用水厂 | 新增 |
|  |  |  |  | 改造原混凝沉淀池、V型滤池，更换池中的老化设备。 | 改造 |
|  |  |  |  | 新建出水配水井，分别向一厂、二厂接触池分配流量，提高中水处理效果 | 新增 |
|  |  |  | 第二污水处理厂改造 | 新增建设粗格栅及提升泵房，提高进水的过滤效果 | 新增 |
|  |  |  |  | 在原有多段多级AO生物反应池好氧区投加填料，采用生物浮动床（MBBR）提高系统的硝化能力； | 反应池内增加填料 |
|  |  |  |  | 鼓风机房增加曝气量，增加1台磁悬浮离心鼓风机，Q=66 m3/min， P =0.7Mpa； | 新增设备 |
|  |  |  | 厂外改造 | 改造污水处理厂进水闸板井。 | 改造设备 |
|  |  |  | 其他（一厂、二厂共用） | 新建高效沉淀池（1座2格）、化学除磷间、污水源热泵机房、碳源投加间。 | 新建 |
| 2 |  | 扩建 | 第二污水处理厂二期 | 多段多级AO生物反应池、二沉池（二沉池配水井、终沉池）、高效沉淀池、回 及剩余污泥泵房、反硝化深床滤池，进水初步过滤依托一期工程 | 新建 |
| 3 |  |  | 中水管线 | 新建中水外输管道19396米。 | 新增 |
| 4 |  |  | 调蓄池 | 新建2.98万吨调蓄池一座 | 新增 |
| 5 | 辅助工程 |  | 综合办公楼、食堂 | 依托原有工程 | 依托原有 |
| 6 | 公用工程 |  | 给水 | 生活用水依靠市政供水；设备和设施清洗使用回水厂中水 | 依托原有 |
|  |  |  | 排水 | 提标后达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018) 表1中A标准的要求后，部分由中水管网用于城市绿化，剩余排入沋河。 | / |
|  |  |  | 供电 | 由厂区内原有供电线路引入 | 依托原有 |
|  |  |  | 供热 制冷 | 采暖与制冷均采用空调，办公室所用空调依托原有。 | 依托原有 |
| 7 | 环保工程 |  | 噪声 | 采用低噪音设备、隔声、消声、减振等措施。 | 新建 |
|  |  |  | 废水 | 新增设备冲洗废水回用于处理工艺 | 依托原有 |
|  |  |  | 固废 | 污泥处理后采用全封闭式车厢外运至渭南市环卫局下属单位垃圾处理场填埋处理。 | 依托原有 |
|  |  |  |  | 改造二厂一期工程污泥脱水设备，更换设备，采用机械浓缩+化学调理+高压板框进行压滤，确保二厂污泥出泥含水率降至60%以下。 | 以新带老 |
|  |  |  | 废气 | 改扩建初期沉淀、厌氧池、污泥压滤间均采用密闭加盖措施，收集后的废气采用生物滤池除臭。 | 改扩建 |

2、主要设施设备

本项目主要改造及新增主要设施设备清单见表3。

表3     主要工艺设备表

| 一、提标改造主要工艺设备表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格、型号 |  | 材料 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1、粗格栅及提升泵房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 循环齿粑式粗格栅除污机 | 栅条间隙20mm，B=1500mm， N =1.55KW |  | 产品 | 台 | 2 |  |
| 2 | 皮带输送机 | Q=3m3/h，D=200m，N=1.5 KW |  | 产品 | 台 | 1 |  |
| 3 | 铸铁镶铜闸门 | BXH=800×800mm |  | S304 | 台 | 4 | 配手动启闭机 |
| 4 | 潜水排污泵 | Q=1200m3/h，H=14m，N=75 KW |  | 产品 | 台 | 3 |  |
| 2、多段多级AO生物池改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 生物填料 | Ф25×10mm |  | HDPE | m2 | 1.16×106 |  |
| 2 | 管式曝气器 | 单根曝气量7 m3/h，L=1.0m |  | E DM | 套 | 600 |  |
| 3 | 配水系统及拦截筛网 |  |  | 产品 | 套 | 2 |  |
| 3、中间提升泵房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 潜水排污泵 | Q=1625m3/h，H=6m，N=45 KW |  | 产品 | 台 | 3 | 2用1备 |
| 2 | 单轨吊车 | T=2.0t，H=9m，N=3+0.4kw |  | 产品 | 套 | 1 |  |
| 4、高效沉淀池 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 快速搅拌器 | D=1200mm,N=7.5kw |  | 产品 | 套 | 2 |  |
| 2 | 絮凝搅拌器 | D=2200mm,N=11kw |  | 产品 | 套 | 2 |  |
| 3 | 中心导流筒 | Ф=2500mm,桶内流速0.8 /s |  | 产品 | 套 | 2 |  |
| 4 | 中心传动刮泥机 | 直径13.0m，外缘线速度3m/min，N=0.75kw |  | 产品 | 套 | 2 |  |
| 5 | 剩余污泥泵 | Q=30m3/h，H=20m，N=7.5KW |  | 产品 | 台 | 3 | 2用1备 |
| 6 | 回流污泥泵 | Q=30m3/h，H=20m，N=7.5KW |  | 产品 | 台 | 3 | 2用1备 |
| 7 | 集水槽 | 300mm×400mm×6000mm(δ=5mm) |  | 产品 | 套 | 24 |  |
| 8 | 斜管 | Ф=50mm，L=1000mm,安装角度60º |  | PPR | m2 | 250 |  |
| 5、化学除磷间（1座） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PAC全自动溶药制备装置 | 制备量70kg/h，制备浓度5%，功率5.5 KW |  | 产品 | 台 | 1 |  |
| 2 | PAC隔膜计量泵 | Q=500L/h, H=20m，N=1.1KW |  | 产品 | 台 | 6 | 4用2备 |
| 3 | PAM全自动溶药制备装置 | 制备量10kg/h，制备浓度1%，功率2.2 KW |  | 产品 | 台 | 1 |  |
| 4 | PAM投药螺杆泵 | Q=100L/h, H=20m，N=0.37KW |  | 产品 | 台 | 6 | 4用2备 |
| 5 | MD1型电动葫芦 | 额定起重量0.5t,起升高度H=6m,功率N=0.8+0.2+0.2 KW |  | 产品 | 台 | 1 |  |
| 6、进水配水井（1座） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 手电两用铸铁镶铜圆闸板 | Ф=1000mm，N=1.1 KW |  | 产品 | 套 | 2 |  |
| 2 | 不锈钢 可调堰板 | L=5000mm |  | 产品 | 套 | 2 |  |
| 7、出水配水井 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢 可调堰板 | L=5000mm |  | 产品 | 套 | 2 |  |
| 2 | 轮流泵 | Q=1625 m3/h, H=3m，N=30KW |  | 产品 | 台 | 3 | 2用1备 |
| 3 | 单轨吊车 | T=2.0t，H=9m，N=3+0.4kw |  | 产品 | 套 | 1 |  |
| 8、二厂鼓风机房改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 磁悬浮离心鼓风机 | Q=66 m3/min, P =0.7MPa，N=125KW |  | 产品 | 台 | 1 |  |
| 2 | 电动蝶阀 | DN=350,PN=0.6Mpa，N=0.37 KW |  | 产品 | 个 | 2 |  |
| 9、一厂鼓风机房改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 磁悬浮离心鼓风机 | Q=160 m3/min, P =0.6MPa，N=250KW |  | 产品 | 台 | 3 | 2用1备 |
| 2 | 电动蝶阀 | DN=500,PN=0.7Mpa，N=0.75 KW |  | 产品 | 个 | 2 |  |
| 10、混凝沉淀池改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 波形板反应器 | 600×2000×1500mm |  | ABS | 套 | 32 |  |
| 2 | 波形板反应器 | 800×2000×1500mm |  | ABS | 套 | 64 |  |
| 3 | 波形板反应器 | 1000×2000× 500mm |  | ABS | 套 | 24 |  |
| 4 | 波形板反应器 | 1500×2200×1100mm |  | ABS | 套 | 180 |  |
| 5 | 手气两用刀闸阀 | DN200，PN=0.6 Mpa |  | 产品 | 个 | 32 |  |
| 11、V型滤池改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 反冲洗排水启动闸板 | B×H=500×50 |  | 产品 | 套 | 6 |  |
| 2 | 进水气动闸板 | B×H=500×300 |  | 产品 | 套 | 6 |  |
| 3 | 出水气动蝶阀 | DN400，PN=0.6Mpa |  | 产品 | 个 | 6 |  |
| 4 | 反冲洗 气动蝶阀 | DN300，PN=0.6Mpa |  | 产品 | 个 | 6 |  |
| 5 | 放空手动蝶阀 | DN200，PN 0 6Mpa |  | 产品 | 个 | 6 |  |
| 6 | 长柄滤头 | DN20 |  | 产品 | 个 | 24000 |  |
| 7 | 石英砂 均质滤料 |  |  | 产品 | m3 | 510 |  |
| 8 | 砾石承托层 |  |  | 产品 | m3 | 21 |  |
| 9 | 成品滤板 | 1m×1m |  | 产品 | 块 | 420 |  |
| 12、进水闸板井改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 手电两用铸铁镶铜方 门 | B×H=2000mm×2000mm,N =2.2 KW |  | 产品 | 套 | 2 |  |
| 13、二厂污泥脱水机房改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 污泥转筛 浓缩机 | Q=70 m3/h, N=4.4KW |  | 产品 | 台 | 1 |  |
| 2 | 絮凝反应器 |  |  | 产品 | 台 | 1 |  |
| 3 | 污泥切割机 | Q=70 m3/h, N=4KW |  | 产品 | 台 | 1 |  |
| 4 | 浓缩机供料转子泵 | Q=70 m3/h, H=20m，N=15KW |  | 产品 | 台 | 1 |  |
| 5 | 超高压弹性压榨机 | 过滤面积100 m2，N=15 KW |  | 产品 | 台 | 3 | 2用1备 |
| 6 | 柱塞泵 | Q=40 m3/h,1.6 Mpa，N=30KW |  | 产品 | 台 | 3 | 2用1备 |
| 7 | 污泥转输泵 | Q=38 m3/h,0.3 Mpa，N=7.5KW |  | 产品 | 台 | 3 | 2用1备 |
| 8 | 调理池搅拌机 | 15 KW |  | 产品 | 台 | 2 |  |
| 9 | 石灰料仓 | 15 m3，5.5 KW+5.5 KW |  | 产品 | 套 | 1 | 双向输送螺旋 |
| 10 | 石灰乳制备灌 | 15 m3，5.5 KW |  | 产品 | 套 | 1 |  |
| 11 | 石灰乳投加泵 | Q=6 m3/h,0.1 Mpa，N=1.5KW |  | 产品 | 套 | 2 | 1用1备 |
| 12 | 铁盐储罐 | 20 m3，PE |  | 产品 | 台 | 1 | 磁翻板液位计 |
| 13 | 铁盐投加泵 | 4000L/h,0.7 Mpa，N=1.5KW |  | 产品 | 台 | 3 | 2用1备 |
| 14 | 空压机 | 0.95N m3/min,1.0 Mpa，N=7.5KW |  | 产品 | 台 | 1 |  |
| 15 | 冷干机 | 0.7N m3/min,0.63KW |  | 产品 | 台 | 1 | 含过滤器 |
| 16 | 反洗储气罐 | C-2.0/1 |  | 产品 | 台 | 1 |  |
| 17 | 仪表储气灌 | C-0.3/1 |  | 产品 | 台 | 1 |  |
| 18 | 清洗水箱 | 2 m3，PE |  | 产品 | 台 | 1 |  |
| 19 | 高压清洗机 | PX-40A，40L/min，3 KW |  | 产品 | 台 | 1 |  |
| 20 | 缓存池搅拌机 | 1.1 KW |  | 产品 | 台 | 2 |  |
| 21 | 水平皮带输送机 | 带宽0.8m,1.5 KW |  | 产品 | 台 | 3 | 含挡泥板 |
| 22 | 汇总水平皮带输送机 | 带宽0.8m,2.2 KW |  | 产品 | 台 | 1 | 含挡泥板 |
| 23 | 倾斜皮带 输送机 | 带宽0.8m,2.2 KW |  | 产品 | 台 | 1 | 含挡泥板 |
| 14、碳源 加间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 乙酸钠 隔膜计量泵 | Q=250L/h, N=0.75KW |  | 产品 | 套 | 2 | 2用1备 |
| 2 | 乙酸钠进料泵 | Q=50m3/h,H=20m，N=5.5KW |  | 产品 | 套 | 2 | 库房备用1台 |
| 3 | 乙酸钠储罐 | D=4000mm,H=3500mm |  | PE | 个 | 2 |  |
| 4 | MD1 型电动葫芦 | 起吊高度6m,起吊重量0.5t,N =1.2 KW |  | 产品 | 套 | 1 |  |
| 二、扩建主要工艺设备表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格、型号 |  | 材料 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1、多级多段AO生物反应池（共1座） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 潜水搅拌器 | D=400mm，叶轮转速740r/min，N=3.0 KW |  | 产品 | 台 | 32 |  |
| 2 | 橡胶膜曝气盘 | Q=3.2 m3/h,DN300 |  | EPDM | 个 | 2650 | 配套曝气管件、酸洗系统等 |
| 2、二沉池 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中心传动单管吸泥机 | Ф38m，N=0.55 KW；池边水深4.6m，池深5.10m |  | 产品 | 台 | 2 | 包括浮渣斗、浮渣挡板、挡水裙板、折流板，三角堰板等。 |
| 2 | 排渣堰门及手动启闭机 | B×H=500×500mm，H板～H洞中心=0.71m，下开式，反向承压 |  | 产品 | 套 | 2 |  |
| 3 | 不锈钢出水堰板 | H=310mm |  | 产品 | 块 | 1 | SS304 |
| 4 | 手动软密封闸阀 | DN400 |  | 产品 | 个 | 2 |  |
| 5 | TYX型旋转堰门及手电两用启闭机 | L×B=4500mm×500mm,H=500mm,N =0.55 KW |  | 产品 | 台 | 4 |  |
| 6 | 套筒排泥阀 | DN700；最高液位到池顶的距离1.16m |  | 产品 | 个 | 4 |  |
| 3、高效沉淀池（共1座） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 混合搅拌器 | 叶轮直径1200mm,转速60-70r/min，N=7.5 KW |  | 产品 | 个 | 1 | 变频控制 |
| 2 | 反应搅拌器 | 叶轮直径2200mm,转速0-35r/min，N=11 KW |  | 产品 | 个 | 2 | 变频控制 |
| 3 | 导流筒 | Ф=2500mm,厚度6mm,桶内流速0.8m/s |  | 不锈钢 | 套 | 2 |  |
| 4 | 中心传动刮泥机 | 直径10.5m，外缘线速度3m/min，N=0.75kw |  | 产品 | 台 | 2 |  |
| 5 | 剩余污泥泵 | Q=30m3/h，H=20m，N=7.5KW |  | 产品 | 台 | 3 | 2用1备，1台变频 |
| 6 | 回流污泥泵 | Q=30m3/h，H=20m，N=7.5KW |  | 产品 | 台 | 3 | 2用1备，2台变频 |
| 7 | 斜板及支架 | Ф50mm，L=1000mm,安装角度60º |  | PPR | m2 | 190 |  |
| 8 | 电动葫芦 | 起重量1T，起吊高度6m,N=1.5+0.2×2KW |  | 产品 | 台 | 1 |  |
| 9 | 不锈钢集水槽 | L×B×H=4500×300×400mm |  | 产品 | 套 | 24 |  |
| 10 | 遮光棚 |  |  | 产品 | m2 | 92.5 |  |
| 4、回流及剩余污泥泵房（共1座） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 回流污泥泵（潜水轴流泵） | Q=625m3/h，H=6.5m，N=17KW |  | 产品 | 台 | 4 | 2用2备，2台变频 |
| 2 | 剩余污泥泵（潜水排污泵） | Q=40m3/h，H=11m，N=4KW |  | S304 | 台 | 3 | 2用1备 |
| 5、鼓风机房及总变配电室（共1座） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空气悬浮鼓风机 | Q=70m3/h，H=7.0m，N=135KW |  | 产 | 台 | 3 | 2用1备 |
| 6、反硝化深床滤池（共1座） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 混凝搅拌机 | 双层框式，100rpm, N=1.5KW |  | 产品 | 套 | 2 |  |
| 2 | 进水堰板 | L=48m,H =300mm,δ=4mm |  | S304 | 套 | 4 |  |
| 3 | 立式清水泵 | Q=800m3/h，H=9.3m，N=30KW |  | 产品 | 台 | 2 | 1用1备 |
| 4 | 反水废水池潜水搅拌器 | 转速740r/min，浆叶直径D=260mm,N =3.0 KW |  | 产品 | 台 | 2 |  |
| 5 | 放空管电动闸阀 | DN300mm, N =1.5 KW |  | 产品 | 个 | 2 |  |
| 6 | 反洗无油螺杆风机 | 风量42 m3/min，风压69Kpa，p=90 KW |  | 产品 | 台 | 3 | 2用1备 |
| 7 | 空压机 | Q=0.67m3/min，PN=0.8Mpa，N=6KW |  | 产品 | 台 | 2 | 1用1备 |
| 8 | 压缩空气系统组成元件 | 干燥器+前过滤器+后过滤器+冷干机 |  | 产品 | 套 | 1 | 随空压机配套提供 |
| 9 | 储气罐 | 1m3,0.8 Mpa |  | 产品 | 台 | 1 | 随空压机配套提供 |
| 10 | 出水堰板 | L=5000+1000mm，H=500mm, δ=4 |  | S304 | 套 | 1 |  |
| 11 | 碳源储罐 | Ф=3000mm,V=25 m3 |  | PE | 套 | 2 |  |
| 12 | 碳源投加泵（隔膜计量泵） | Q=0-200L/h，H =5bar，N=0.75KW |  | 产品 | 台 | 3 | 2用1备 |
| 13 | 布气步水装置 | 包括滤砖、布气主管、支管、廊道及盖板等 |  | 产品 | m2 | 255 |  |
| 14 | 石英砂滤料 | 粒径2-3mm,H=1.83m，不均匀系数1.35 |  | 石英砂 | m3 | 466 |  |
| 15 | 卵石垫层 | 3-38mm，H=0.45m |  | 卵石 | m3 | 115 |  |
| 16 | 中间提升泵（潜水轴流泵） | Q=910m3/h，H =5.5m，N=22KW |  | 产品 | 台 | 3 | 2用1备,1台变频 |
| 17 | 遮阳板 |  |  | 阳光板 | m2 | 290 | 滤池上部安装 |
| 三、中水回用管道主要工艺设备表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 材料 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 中水回用管道 | DN600 | 球墨铸铁管 |  | m | 2276 | K8级 |
| 2 | 中水回用管道 | DN500 | 球墨铸铁管 |  | m | 458 | K8级 |
| 3 | 中水回用管道 | DN400 | 球墨铸铁管 |  | m | 1333 | K8级 |
| 4 | 中水回用管道 | DN300 | 球墨铸铁管 |  | m | 12042 | K8级 |
| 5 | 中水回用管道 | DN150 | PE管 |  | m | 1286 | PE100 |
| 6 | 中水回用管道 | DN100 | PE管 |  | m | 2001 | PE100 |
| 7 | 潜污泵 | Q=100m3/h，H =40m，N=18.5KW | 产品 |  | 台 | 3 | 2用1备 |
| 8 | 集水池 | L×B×H=3×1.5×4m | 钢砼结构 |  | 座 | 1 |  |
| 四、调蓄池主要设施表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 材料 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 调蓄池 | 平均池深6.05m | 钢筋混凝土 |  | m3 | 29800 |  |

四、环境质量现状和环境保护目标

### 1、环境质量现状

（1）环境空气质量现状

根据陕西省公布的常规污染物监测结果和委托监测的特征污染物监测结果，项目区常规污染物中的NO2、PM10、PM2.5、O3超标，项目地属于不达标区；补充监测的硫化氢和氨的一次值监测结果满足《环境影响评价技术导则： 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D表D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值要求。

（2）声环境质量现状

污水处理厂厂界四周昼夜噪声满足《声环境质量标准》2类标准要求。调蓄池所在地、渭南师范学院夜间存在超标现象，其主要是由于处于交通干线，夜间车辆较多造成，其他监测结果均符合《声环境质量标准》2类区标准要求。

（3）地表水环境质量现状

项目对项目厂址下游100m的沋河水质进行了检测，检测的污染物与《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准对比，COD、BOD5、氨氮均有不同程度的超标，其他污染物符合标准要求。

（4）地下水环境质量现状

### 对项目周边地下水进行检测，各监测结果均满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）类标准。

### 2、环境保护目标

本项目环境保护目标见表4。

表 4   主要环境保护目标一览表

| 名称 | 坐标/m |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 环境 空气 | -124 | 0 | 张家庄 | 800居民 | 环境空气质量二类区 | W | 124 |
|  | 0 | 788 | 犹西村 | 1200居民 |  | N | 289 |
|  | 0 | -582 | 东府景园小区 | 2300居民 |  | S | 582 |
| 声环境 | -124 | 0 | 张家庄 | 600居民 | 声环境质量2类区 | W | 124 |
| 地表水 | / |  | 沋河 | 水质 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类区 | S | 53 |
|  | / |  | 渭河 | 水质 |  | N | 960 |
| 地下水 | 所在区域 |  | 地下水 | 水质 | 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类区 | 所在区域 |  |
| 注释：以第一污水处理厂西南角为（0，0）点，坐标为东经109.53142度,北纬34.50822度 |  |  |  |  |  |  |  |

五、污染物排放清单

本项目大气污染物主要为恶臭气体的氨和硫化氢，水污染物主要为接纳的生活污水、职工生活污水、设备冲洗废水，其余为固废和噪声，项目建成后各类污染物排放情况和总量情况见表5。

表5          本项目污染物排放情况和总量控制一览表

| 分类 | 污染物 | 污染物排放情况 |  | 治理措施 | 总量 指标 （t/a） | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放浓度 mg/m3 | 排放量 t/a |  |  |  |
| 废气 | 氨 | / | 0.271 | 生物除臭滤池 | / | （GB18918-2002）《城镇污水处理厂污染物排放标准》及其修改单中厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准值 |
|  | 硫化氢 | / | 0.009 |  | / |  |
| 废水 | 16万m3/a |  |  | “粗格栅+细格栅+生化池+终沉池+反硝化深床滤池”工艺 | 现有总量满足要求，不需新增总量 | 《陕西省黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2018) 表1中A标准 |
|  | COD | 30 mg/L | 1752 |  |  |  |
|  | BOD5 | 6 mg/L | 350.4 |  |  |  |
|  | NH3-N | 1.5mg/L | 87.6 |  |  |  |
|  | SS | 10 mg/L | 584 |  |  |  |
|  | TP | 0.3 | 17.51 |  |  |  |
|  | TN | 15 | 876 |  |  |  |
| 固体 废物 | 栅渣 | 730 |  | 统一收集，定期委托环卫部门清运 | / | 处理处置率100% |
|  | 沉砂 | 474 |  |  |  | 处理处置率100% |
|  | 污泥 | 2704.4 |  | 外运至渭南市环卫局下属单位垃圾处理厂处理。 |  | 处理处置率100% |
|  | 生活 垃圾 | 1.46 |  | 定期运往环卫部门指定地点 |  | 处理处置率100% |
|  | 药剂废包装物 | 0.1 |  | 定期运往环卫部门指定地点 |  | 处理处置率100% |
| 环境 管理 | 1、开展综合利用，减少三废排放 2、建立健全环保设备管理制度和管理措施 3、对环保设备定期检查、保养和维护，确保其正常运行 4、宣传环保法律、法规和方针政策，严格执行环保法规和标准 5、组织企业环保专业技术培训，提高人员业务水平 6、提高企业职工的环保意识 |  |  |  |  |  |

六、主要环境影响及环境保护措施

（1）大气环境影响分析

本项目氨和硫化氢收集后通过生物除臭滤池处理后通过15米高排气筒排放，未收集部分无组织排放，项目氨气排放量为0.787t/a；硫化氢排放量为0.026 t/a。采用AERSCREEN对生物除臭滤池排气筒污染物氨气进行点源预测，预测结果表明本项目扩建工程和提标改造工程有组织排放的污染物的最大落地浓度均出现在排气听下风向42m，其中NH3的最大落地浓度为1.9127ug/m3，占标率为0.96%；H2S的最大落地浓度为0.061417ug/m3，占标率为0.61%；扩建工程无组织排放的污染物最大落地浓度出现在下风向137m，其中NH3的最大落地浓度为14.892ug/m3，占标率为7.45%；H2S的最大落地浓度为0.492298ug/m3，占标率为4.92%；提标改造工程无组织排放的污染物最大落地浓度出现在下风向125m，其中NH3的最大落地浓度为1.6164ug/m3，占标率为0.8%；H2S的最大落地浓度为0.054793ug/m3，占标率为0.55%；占标率均较小，对周围环境空气影响较小。

（2）水环境影响分析

本项目建成后，废水总排放量为16万m3/d，出水水质满足《陕西省黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2018) 表1中A标准和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准，主要污染物COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP对服务范围内现有水污染物排放量有很大程度的削减，有利于改善沋河现状张家庄断面水质波动频繁、下降趋势严重的问题，对于沋河达到Ⅳ类水质指标具有积极的作用。

（3）噪声环境影响分析

本项目提标改扩建完成后，项目厂界四周与原有项目噪声叠加后，厂区昼夜噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求。

（4）固体废物环境影响分析

本项目产生的固体废物主要是职工生活垃圾、栅渣、沉砂以及脱水污泥。生活垃圾统一收集于垃圾桶（箱），定期运往环卫部门指定地点；格栅渣、沉沙属于一般固废，由建设单位委托环卫部门定期清运；剩余污泥通过污泥脱水机房处理后外运至渭南市环卫局下属单位垃圾处理厂处理。综上所述，本项目运营期固体废物均可得到合理处置，对周围环境的影响较小。

- （5）地下水环境影响分析

本项目污水进入地下含水层之后，NH3-N污染羽将随地下水不断向北运移与扩散，污染羽中心浓度随时间与距离不断的变小，在100d时，污染羽运移距离为1.8m，中心浓度为0.256mg/L，叠加现状氨氮背景值，满足地下水Ⅲ类水质标准。在采取本项目提出的地下水环境保护措施后，对地下水环境影响较小。

## 环境风险

根据上述分析结论，本项目环境风险主要为盐酸和氯酸钠泄露事故，在发生风险物质泄漏的情况下，通过围堰、装置区的截排水装置可有效避免泄漏物质流出厂房，乃至车间乃至厂界，对周围河流的环境风险是在可接受范围内。

项目氯酸钠、盐酸储存区、二氧化氯发生器车间在基础防渗的上层，涂有防腐蚀层，在确保泄漏物质回收的同时，可有效避免泄漏物质的下渗对地下水的影响；同时泄漏处理完成后，及时对泄露区域进行冲洗，冲洗废水回用于污水处理系统，对地下水的环境风险影响在可接受范围内。

### 七、评审意见

1、项目的环境可行性

项目符合国家和地方产业政策，在采取本评价报告中提出的环保措施后，污染物可达标排放，从环保角度分析，项目建设可行。

2、报告表编制质量

报告表编制规范，工程建设内容较清楚，环境影响因素分析较详细，提出的环境保护措施可行，评价结论总体可行。

报告表应修改、完善下列内容：

- 完善工程项目组成，补充完善调蓄池、中水管线的建设内容。

- 完善现有工程环境问题调查及“以新代老”措施；细化项目环境保护目标调查，分污水处理厂、中水管网、调蓄池完善项目环境保护目标调查表。

- 规范环境现状评价内容，补充敏感点特征污染物现状监测。

- 补充污水处理厂项目总的水平衡图，进一步核算项目污染物排放量及减排效益；完善本次改扩建项目恶臭影响分析及治理措施可行性分析。

（5） 补充中水管网建设对生态环境影响分析；完善附图附件。

根据与会代表其他意见修改补充完善。

专家组：

2019年8月23日