陕西燃气集团渭河能源开发有限公司

渭南市地热及伴生水溶气集输供暖调峰项目

环境影响报告表技术评审会专家意见

2019年8月23日，渭南市临渭区环境保护局主持在渭南市主持召开了《陕西燃气集团渭河能源开发有限公司渭南市地热及伴生水溶气集输供暖调峰项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）技术评审会，参加会议的有建设单位（陕西燃气集团渭河能源开发有限公司）、评价单位（渭南华山环保科技发展有限责任公司）的代表和专家共9人，会议组成了专家评审组（名单附后）。

会上建设单位简要介绍了项目基本情况，评价单位对报告表主要内容进行了汇报。与会代表和专家经认真讨论和评议，形成评审会专家组评审意见如下。

一、工程概况

1、工程建设内容及概况

项目建设内容包含供暖调峰站、WR11-1H尾水回灌站及站外管网的建设，不包括地热井及回灌井井口设施。其中，供暖调峰站包括供暖调峰、WR2-1水溶气处理、市政燃气处理、采暖回水处理；本次站外管网设计是对已建管网进行完善，解决部分管段没有循环回路的问题；WR11-1H尾水回灌站包含供热系统含油尾水处理及尾水回灌系统建设。

项目组成及主要建设内容见表1。

表1  项目组成及主要建设内容一览表

| 项目组成 | 名称 | 建设内容及规模 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 供暖调峰站 | 占地面积3099.2m2，设计供热能力25t/h，水溶气处理能力500Nm3/h，回水处理能力170~321m3/h，配套建设隔油池、污水除油器、循环水泵棚、分子筛干燥器、天然气分液包、气液分离器、燃油箱、套管换热器各1座/套，10t/h相变加热炉2台，5t/h相变加热炉1台。 |  | 已建成 |
|  | WR11-1H尾水回灌站 | 占地面积376.25m2，设计尾水处理及回灌规模为140m3/h，配套建设三相分离器、尾水回灌泵、过滤器、60m3反洗水罐及60m3污水池等。 |  | 已建成 |
|  | 管网工程 | A段 | 路由走向：回灌站至渭河大街与三贤路路口已建回水管线（自东向西）； 管线类型及长度：DN219，590m； | 已建成 |
|  |  | B段 | 路由走向：新建调峰站至渭河大街与三贤路路口已建热水管线（自东向西，自北向南）； 管线类型及长度：DN273，1050m； |  |
|  |  | C段 | 路由走向：WR2井已建热水管线至许庄新村（自南向北）； 管线类型及长度：DN114，300m。 |  |
| 辅助工程 | 值班室 | 位于供暖调峰站内部西侧，建筑面积为145.8m2，采用外购生活方舱。 |  | 已建成 |
|  | 库房 | 位于供暖调峰站内部西侧，建筑面积为145.8m2，采用外购生活方舱。 |  | 已建成 |
| 公用工程 | 给水 | 项目管理人员不在站内食宿，如厕依托附近小区公共厕所。 |  | / |
|  | 排水 | 采用雨、污分流排水系统；气液分离器、污水除油器、隔油池产生的废水经隔油池处理后排至市政污水管网。 |  | / |
|  | 供电 | 采用市政供电电网引入。 |  | / |
|  | 供暖 | 站内生活供热由场内热源集中供热。 |  | / |
|  | 燃气 | 由当地天然气市政管道接入作为项目部分锅炉燃料。 |  | / |
| 环保工程 | 废水 | 含油废水经隔油池处理后排至市政污水管网，锅炉排水作为清净下水排入市政雨水管网。 |  | 已建成 |
|  | 废气 | 锅炉配套低氮燃烧器+烟气再循环处理系统，设3根23m高烟囱排放。 |  | 已建成 |
|  | 噪声 | 锅炉房设双层玻璃窗及隔声门，墙体设吸声材料。鼓风机进口设消声器，风机本体设隔声罩；水泵为低噪声型设备，风机、水泵基础设有减振垫、水泵与进出水管、风机与进出风机管道连接处均设柔性接头。 |  | 已建成 |
|  | 固废 | 员工生活垃圾经带盖垃圾桶收集后，交由当地环卫部门处置。隔油池、污水除油器产生的油类设储油箱暂存后综合利用 |  | 已建成 |

2、主要环境影响因素

（1）废气

项目运营期主要废气为供暖调峰站产生的锅炉烟气。

项目设置10t/h相变加热炉2台，5t/h相变加热炉1台，采用天然气作为燃料。

（2）废水

项目排水包括水溶气处理系统隔油池排放的污水以及锅炉排水，根据项目设计资料，隔油池污水产生量为8.5m3/d，年运行时间为250天，则隔油池污水产生量为2125m3/a。

（3）噪声

项目主要的噪声污染源为设备噪声，主要设备有：锅炉燃烧机、锅炉进风系统、鼓风机、空压机、各种泵类、换热器等装置，噪声声级为65~95dB(A)。

（4）固体废物

项目运行过程中主要产生的固废包括：工作人员生活垃圾以及隔油池、油水分离器产生的油类。

（1）生活垃圾：工作人员生活垃圾产生量按照0.5kg/d·人计算，则生活垃圾产生量为3kg/d，0.5t/a。

（2）油类：项目隔油池、污水除油器产生的油类约为0.5t/a。

3、项目主要环境保护目标

项目主要环境保护目标见表2。

表2    主要环境保护目标

| 保护 对象 | 敏感目标 | 方位 | 距离 | 人数 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 许村小区 | 调峰站北侧 | 60m | 900 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |
|  | 丰荫明德小 | 管网东侧 | 10m | 1600 |  |
|  | 市民服务中心 | 回灌站西侧 | 475m | 1700 |  |
|  | 吴杨村 | 回灌站东南侧 | 540m | 1000 |  |
|  | 丰荫安置小区 | 调峰站西南侧 | 760m | 3200 |  |
| 声环境 | 许村小区 | 调峰站北侧 | 60m | 900 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 |
|  | 丰荫明德小学 | 管网东侧 | 10m | 1600 |  |

二、项目建设的环境可行性

1、与产业政策的相符性

本项目属于城镇集中供热建设和改造工程，根据《产业结构调整指导目录（2013年本）》，属于鼓励类。同时，本项目已于2015年11月16日取得渭南市发展和改革委员会关于本项目备案确认书的通知（渭发改审批发[2015]34号）。因此，项目符合国家和地方相关产业政策。

- 评价区域环境质量现状

（1）环境空气：由《2018年12月及1~12月全省环境空气质量状况》的监测统计结果可以看出，评价区域除SO2年平均浓度及CO24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值的要求外，NO2、PM2.5、PM10、O3监测值均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值，本项目所在区域属于不达标区

（2）声环境：监测数据显示，项目所在区域各监测点昼夜间环境噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值，表明区域声环境现状较好。

三、主要环境影响及污染控制措施

1、大气环境影响分析

燃气锅炉燃料燃烧产生的锅炉烟气，主要污染物为SO2和NOx。本项目选用清洁能源天然气为燃料，同时采用低氮燃烧器+烟气再循环技术，大大降低了污染物的排放。SO2、NOX、颗粒物的排放浓度均可满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中燃气锅炉排放限值要求。估算模式预测结果表明：项目有组织排放的大气污染物下风向的最大落地浓度均较小。项目废气正常排放对评价区域的污染物浓度增量贡献值较小（贡献值占标率远小于100%），故项目废气对大气环境和环境敏感目标影响均较小。

本工程建成后大气污染物的排放可以满足排放标准和环境空气质量标准的要求。地面污染物贡献浓度占标准值份额较小，项目对大气环境的影响不大。

2、水环境影响分析

本项目隔油池、油水分离器排水及反冲洗废水经收集后排入市政污水管网，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，处理后污水经市政纳污管网，进入渭南市污水处理厂集中处理。项目产生的废水对周围水环境影响较小。

- 噪声环境影响分析

本项目主要噪声源是风机类、泵类等，项目在满足工艺条件的前提下，尽量选用低噪声设备，并采取了消声、减振、封闭隔声的降噪措施，经预测项目区厂界叠加背景值后能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。本项目建设对周围环境影响较小。

- 固体废物环境影响分析

生活垃圾在站内定点收集，由临渭区环卫部门定期清运；隔油池、油水分离器产生的油类经储油箱收集储存后综合利用。本项目产生的固废经合理收集暂存，均有相应单位进行接纳处置，对周围环境影响小。

- 总量控制

根据《“十三五”生态环境保护规划》相关内容，项目总量控制指标为COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物。本项目生活污水排入市政污水管网，COD、氨氮纳入渭南市污水处理厂进行管理。本项目锅炉烟气污染物二氧化硫总量为0.235t/a，氮氧化物总量为2.2t/a。

- 四、评审结论

1、项目结论

项目符合国家产业政策要求，在认真落实报告表提出的各项整改措施后，项目建设产生的污染物能够实现达标排放，从环境保护角度分析，项目建设可行。

2、报告表编制质量

报告表编制规范，内容较全面。工程概况及工程分析内容较清楚，环境影响因素分析较详细，采取的环境保护措施可行，评价结论总体可信。

报告表修改时应补充、完善以下内容：

（1）补充项目与陕西金奥渭南市中心城区地热资源综合利用开发项目的关系，明确项目未批先建的性质，并据此完善评价内容；明确调峰站的功能和运行工况。

（2）完善环境现状调查，分调峰站、回灌站及管网给出环境敏感目标表。

（3）完善项目组成、水平衡图;补充水溶气成份监测报告，据此进行污染源核算及影响分析；补充对周边环境敏感点的影响预测。

根据与会代表的其他意见修改、补充和完善。

专家组：

2019年8月23日