## 建设项目基本情况

| 建设项目 | 渭南市地热及伴生水溶气集输供暖调峰项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 陕西燃气集团渭河能源开发有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 蔡鑫磊 |  | 联系人 |  |  | 李正 |  |
| 通讯地址 | 陕西省西安市经开区A1区开元路2号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13629270278 |  | 传真 |  | / | 邮政编码 | 710016 |
| 建设地点 | 供暖调峰站位于渭南市310国道北侧、石泉路与仓程路之间，尾水回灌站位于仓程路与渭河大街十字东南角，管网沿三贤路、渭河大街建设 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 | 渭南市发展和改革委员会 |  |  | 批准文号 |  | 渭发改审批发【2015】34号 |  |
| 建设性质 | 新建þ改扩建□技改□ |  |  | 行业类别及代码 |  | B0721陆地天然气开采D4430热力生产和供应 E4852管道工程建筑 |  |
| 占地面积 | 永久占地3475.45m2 |  |  | 绿地面积 |  | / |  |
| 总投资 （万元） | 8400 | 其中：环保投资（万元） |  | 86 |  | 环保投资占总投资比例 | 1.02% |
| 评价经费（万元） | / |  |  | 投产日期 |  | 2018年11月 |  |
| 工程内容及规模 1、概述 1.1项目由来 随着渭南城区建设的发展，采暖面积不断增加。目前，渭南市主城区范围内的采暖方式，主要有集中供暖和分散供暖。集中供暖主要来自杜桥热电厂和渭化集团自备电厂的余热利用，集中供热率仅有8%。杜桥电厂使用的加热炉设备陈旧，耗能高，供热效率低，烟尘排放量大，环境污染严重。其余绝大部分是分散供暖，主要采用小型燃煤炉、壁挂炉、空调等设备。这种分散无序的采暖供热模式，将进一步加剧大气污染和能源浪费，无法满足构建节能型社会的需求，严重影响了市民的日常生活，每到供暖季总会遇到这样那样的问题，制约了各项事业的发展，与渭南城区的总体规划不一致。 地热以及天然气加热炉的集中供热系统不仅是现代化城市的基础设施，也是城镇建设的重要指标之一。实行集中供热，不仅能提供稳定、可靠、高品位的热源，而且可有效节约能源，减少污染，对改善人民生活环境，方便居民日常生活，合理地利用城市有效空间，美化环境，都具有积极的意义，其经济效益、环境效益和社会效益均十分显著。因此，合理开发利用渭南丰富的地热资源，开展地热综合利用，发展集中供暖事业，尤其是改变本地区供热设施的落后状态，已经成为城镇建设刻不容缓、优先解决的重要任务之一。因此，陕西燃气集团渭河能源开发有限公司决定与陕西金奥能源开发有限责任公司合作（协议附后），利用陕西金奥能源开发有限责任公司位于临渭区五口已开采地热井（WR1、WR2、WR11井均为地热采水井，WR11-1H井为尾水回灌井、WR2-1井为水溶气开发井）实施渭南市地热及伴生水溶气集输供暖调峰项目。 陕西金奥能源开发有限责任公司已于2014年12月委托河南蓝森环保科技有限公司编制《陕西金奥能源开发有限责任公司渭南市中心城区地热资源综合利用项目环境影响报告书》，并于2016年1月29日取得了渭南市环境保护局关于该项目环境影响报告书的批复（渭环批复[2016]4号），本次项目仅利用陕西金奥能源开发有限责任公司已开采并已经环评通过的地热井进行水溶气开发及供热调峰，无新增地热井工程建设内容。 项目实施的主要目的是为了满足渭南市冬季采暖需求，同时开发利用伴生水溶气，实现地热资源的合理有效利用。项目建设内容主要包括建设供暖调峰站一座以及WR11-1H尾水回灌站一座，其中，供暖调峰站主要功能为接收WR2-1井来气，经气液分离器、脱水和调压后供给站内加热炉燃烧或直接经过计量后注入市政燃气管网；临渭区地热回水管网来液进站后经污水除油器去除原油后，经加热炉加热后注入热水管网，实现循环供热。WR11-1H尾水回灌站包含供热系统含油尾水处理及尾水回灌系统建设；同时根据已有地热井供暖管线状况，完善供热管网及配套工程。 项目目前已建成并已试运行，属于未批先建性质。 1.2环境影响评价过程 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和国家环境部第44号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》以及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部1号令）的规定，该项目应编制环境影响报告表，陕西燃气集团渭河能源开发有限公司委托我单位承担该建设项目的环境影响评价工作，委托书见附件1。 接受委托后，我公司组织有关技术人员进行了现场踏勘，我公司人员收集了建设项目所在地区的自然、生态环境和人文环境资料，在认真分析建设项目和环境现状的基础上，本着“客观、公正、科学、规范”的精神，编制完成了本环境影响报告表。 1.3分析判定相关情况 （1）本项目属于城镇集中供热建设和改造工程，根据《产业结构调整指导目录（2013年本）》，属于鼓励类。同时，本项目已于2015年11月16日取得渭南市发展和改革委员会关于本项目备案确认书的通知（渭发改审批发[2015]34号）。因此，项目符合国家和地方相关产业政策。 （2）项目已于2019年1月29日取得了渭南市城乡规划管理局关于本项目的规划意见（渭规函[2019]14号），同意项目实施，因此，项目建设符合渭南市城乡规划要求。 （3）本项目供暖调峰站用地为租用为男孩临渭区仓程路与310国道交叉口东北角废弃冷库及部分附属土地，土地证显示用地为工业用地，因此，项目供暖调峰站用地符合要求；项目尾水回灌站位于仓程路与渭河大街十字东南角，渭南市城乡规划管理局于2014年12月以渭规函[2014]198号文件对陕西金奥公司尾水回灌井进行了规划选址批复（详见附件）。项目管网沿三贤路、渭河大街建设，为市民服务中心、艺术中心、博物馆、财富大厦、丰荫小学等区域供暖，布局合理。综上可知，项目选址基本合理。 1.4关注的主要环境问题及环境影响 项目运营期主要环境影响包括锅炉燃料燃烧废气、含油废水、生活污水、噪声（设备噪声、风机噪声等）、固废（生活垃圾、隔油池和污水除油器产生的油类）等对周围环境造成的影响。在采取本次评价提出的各项污染防治措施后，项目对周围环境产生的不利影响可降低至可接受水平，对周围环境影响较小。 1.5环境影响评价的主要结论 本项目符合国家和地方产业政策，选址合理，无重大环境制约因素。项目运营期对局部环境带来一定的不利影响，在全面落实环评提出的各项环保措施的情况下，各项污染物均能达标排放，固体废物均合理处置，项目运营后周围环境质量不会发生明显变化，对周围环境影响较小。从满足环境质量目标的角度分析，项目的建设是可行的。 2、工程概况 2.1地理位置 项目供暖调峰站位于渭南市310国道北侧、石泉路与仓程路之间，尾水回灌站位于仓程路与渭河大街十字东南角，本次新建管网工程包括A、B、C三段，其中A段为回灌站-渭河大街与三贤路路口已建回水管线，B段为新建调峰站-渭河大街与三贤路路口已建热水管线，C段为WR2井已建热水管线-许庄新村。项目地理位置见附图1，四邻关系见附图2。 2.2工程规模与建设内容 项目利用临渭区五口已开采地热井，不考虑新增地热井，WR1、WR2、WR11井均为地热采水井，WR11-1H井为尾水回灌井；WR2-1井为水溶气开发井。 项目依托金奥公司已开发地热井主要建设内容包含供暖调峰站、WR11-1H尾水回灌站及站外管网的建设，不包括地热井及回灌井井口设施。其中，供暖调峰站包括供暖调峰、WR2-1水溶气处理、市政燃气处理、采暖回水处理；本次站外管网设计是对已建管网进行完善，解决部分管段没有循环回路的问题；WR11-1H尾水回灌站包含供热系统含油尾水处理及尾水回灌系统建设。 根据对渭南市临渭区目前参与供暖的地热井能提供的热水资源与目前金奥公司拟供城市采暖面积用热量的测算和对比分析，发现存在较大的能力缺口，约17000kW，折合25t/h供热规模，从保证渭南市地热供暖的角度出发，建设项目供暖调峰站，供热能力为25t/h，以补偿开采地热水能量无法保证采暖的热量缺口，调峰站运行工况为供暖季，即120d/a。 主要工程组成情况见表1。项目平面布置图见附图3-供暖调峰站平面布置图、附图4-尾水回灌站平面布置图，渭南市临渭区供热管网建设现状图见附图5，本次新建管线平面布置见附图6。 表1 项目组成及建设内容一览表 项目组成; 名称; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 供暖调峰站; 占地面积3099.2m2，设计供热能力25t/h，水溶气处理能力500Nm3/h，回水处理能力170~321m3/h，配套建设隔油池、污水除油器、循环水泵棚、分子筛干燥器、天然气分液包、气液分离器、燃油箱、套管换热器各1座/套，10t/h相变加热炉2台，5t/h相变加热炉1台。; 已建成. WR11-1H尾水回灌站; 占地面积376.25m2，设计尾水处理及回灌规模为140m3/h，配套建设三相分离器、尾水回灌泵、过滤器、60m3反洗水罐及60m3污水池等。; 已建成. 管网工程; A段; 路由走向：回灌站至渭河大街与三贤路路口已建回水管线（自东向西）； 管线类型及长度：DN219，590m；; 已建成. B段; 路由走向：新建调峰站至渭河大街与三贤路路口已建热水管线（自东向西，自北向南）； 管线类型及长度：DN273，1050m；. C段; 路由走向：WR2井已建热水管线至许庄新村（自南向北）； 管线类型及长度：DN114，300m。. 辅助工程; 值班室; 位于供暖调峰站内部西侧，建筑面积为145.8m2，采用外购生活方舱。; 已建成. 库房; 位于供暖调峰站内部西侧，建筑面积为145.8m2，采用外购生活方舱。; 已建成. 公用工程; 给水; 项目管理人员不在站内食宿，如厕依托附近小区公共厕所。; /. 排水; 采用雨、污分流排水系统；气液分离器、污水除油器、隔油池产生的废水经隔油池处理后返回站外热水管道，无废水外排。; /. 供电; 采用市政供电电网引入。; /. 供暖; 站内生活供热由场内热源集中供热。; /. 燃气; 由当地天然气市政管道接入作为项目部分锅炉燃料。; /. 环保工程; 废水; 采用雨、污分流排水系统；气液分离器、污水除油器、隔油池产生的废水经隔油池处理后返回站外热水管道，无废水外排。; /. 废气; 锅炉配套低氮燃烧器+烟气再循环处理系统，设3根23m高烟囱排放。; 已建成. 噪声; 鼓风机进口设消声器，风机本体设隔声罩；水泵为低噪声型设备，风机、水泵基础设有减振垫、水泵与进出水管、风机与进出风机管道连接处均设柔性接头。; 已建成. 固废; 员工生活垃圾经带盖垃圾桶收集后，交由当地环卫部门处置。隔油池、污水除油器产生的油类设储油箱暂存后综合利用。; 已建成. 2.3项目主要经济技术指标 本项目经济技术指标见表2。 表2 项目主要经济技术指标一览表 序号; 名称; 数量; 单位. 1; 总占地面积; 3475.45; m2. 2; 供暖调峰站占地面积; 3099.2; m2. 3; 尾水回灌站占地面积; 376.25; m2. 4; 新建管网长度; 1940; m. 2.4主要设备清单 本项目主要设备见表3。 表3 项目主要设备一览表 工程 内容; 设备名称; 型号参数; 数量; 位置; 备注. 供暖调峰站; 10t/h相变加热炉; Q=7MW，Pn=1.60MPa 热效率：96.3% 型号：DHM7000-DY/0.1-Q 供回水参数：115-55℃; 2台; 锅炉房; /. 5t/h相变加热炉; Q=3.5MW，Pn=1.60MPa 热效率：96.3% 型号：DHM3500-DY/0.1-Y（Q） 供回水参数：115-55℃; 1台. 隔油池; 长×宽×深=12500×8000×3000mm; 1座; 站区; /. 分子筛干燥器; PW=5.0MPa，Q=12000Nm3/d; 1套; /. 套管换热器; PW=5.0MPa，S=2m2; 1套; /. 天然气分液包; PN=0.6MPa，DN=273; 1座; /. 气液分离器; Φ=1000×3500，PW=5.0MPa; 1座; /. 污水除油器; PW=0.6MPa，Φ=3000×1200; 1座; /. 液下泵（防爆）; DWYK30-20，N=5.5kW; 1台; 液下长度3.0m. 锅炉鼓风机; N=355KW，10kVa，n=2950rpm; 1套; 锅炉房; /. Q =100000m3/h，H=8600. WR11-1H尾水回灌站; 污水除油器; DN3.0×8.0m; 1台; 站区; /. 污油池; V=60m3; 1座. 污水泵; Q=30m3/h，H=18m，N=5.5kW; 2台. 尾水回灌泵; Q=85m3/h，H=180MPa，N=75kW; 2台. 氮气瓶; 40L（自带减压阀）; 2个. 2.5 WR2-1水溶气成分表 根据企业提供的对WR2-1井所产天然气所进行的成分化验报告，WR2-1井天然气成分见下表。 表4 WR2-1井天然气成分表 序号; 成分; 组分含量（V/V，%）. 1; CH4/%; 91.9. 2; C2H6/%; 未检出（<0.01）. 3; C3H8/%; 0.84. 4; iC4H10/%; 0.21. 5; nC4H10/%; 0.49. 6; iC5H12/%; 0.015. 7; nC5H12/%; 0.010. 8; N2/%; 3.91. 9; S/（mg/Nm-3）; 1.16. 10; H2S/%; 0.04. 11; CO2/%; 1.38. 根据以上结果可知，WR2-1所产伴生气总S和H2S含量低，经测算其发热量为35.61MJ/m3，CO2含量为1.38%，满足民用气二类气质要求。 3、公用工程 3.1给排水情况 （1）给水 项目管理人员共6人，厂内不提供食宿，员工如厕依托附近公共厕所，因此，项目不涉及生活用水；项目供暖调峰站功能主要为加热站外管网进入站内的地热水，热水经锅炉加热后重新进入站外热水管网，由于项目锅炉为特殊材料制造，可直接用于加热地热水，不需设置软水制备系统。因此，项目不涉及新鲜水用量。 （2）排水 项目热水系统来水经站内锅炉加热后返回至站外热水管网，无废水排放；员工如厕依托附近公辅设施，因此，项目运营期无生产、生活废水产生，雨水经雨水管网排放。 3.2供电系统 本项目用电由市政电网提供。 3.3．供暖系统 本项目采用空调制冷，站内生活供热由场内热源集中供热。 4、管网施工方式 项目管网施工方式为开挖直埋敷设为主，水平定向钻为辅的方式，具体施工方案见“建设项目工程分析”小节。 5、工作制度及劳动定员 本项目建成后，供暖调峰站及尾水回灌站年运营时间为120天；水溶气处理系统，年运行时间为250天，项目设劳动定员4人。 6、总投资以及资金来源 项目总投资8400万元。资金来源33%为企业资本金，67%为银行贷款。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，项目用地为租用渭南市城市投资集团有限公司位于仓程路与310国道交叉口东北角废弃冷库及部分附属土地，无原有环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文等） 1、地理位置 渭南临渭区位于陕西省关中东部，是渭南市委、市政府所在地，渭南市的政治中心。南依秦岭与蓝田县相接，北部平原与蒲城县相连，东以赤水河为界与华县为邻，西依零河为畔与临潼区相望，东北以洛河故道与大荔县相间，西北经肖高村与富平县接壤。 项目调峰站位于渭南市310国道北侧、石泉路与仓程路之间，供热管网沿三贤路、渭河大街建设。 2、地形地貌 渭南市临渭区地处秦岭纬向、祁吕贺山字型、新华夏系和陇西旋卷四个巨型构造体系的交汇地区，地形复杂多样。南部为秦岭山地，海拔800～2400m，中部偏南是黄土台原，海拔600～800m，中部和北部为渭河平原，海拔330～600m。渭河从中部蜿蜒东去，零河、湭河、赤水河自南向北成“川”字形入渭。境内有高山峻岭，重峦叠嶂；深谷大川，幽静清雅；宽阔平原，一望无际；滔滔河流，奔腾直下。构成了山峰起伏，丘陵连绵，河溪交汇，原面相接的地貌。史称“省垣首辅”，“形胜甲于三秦”。 3、气候、气象特征 渭南市临渭区属暖温带半湿润半干旱季风气候，四季分明，光照充足，雨量适宜。冬季寒冷干燥、雨雪较少；春季升温较快，多风；夏季炎热多伏旱；秋季降温快，常有连阴雨。年降水量在574mm，年内分配不均，冬季干旱，降水量仅占全年降水量的3.0～4.8%，夏季多雨，占全年降水量的40～44.7%，年蒸发量在1332.8mm，平均气温13.6℃，1月份平均气温-0.9℃，7月份平均气温27.5℃，极端最高气温42.2℃，极端最低气温-15.8℃，年日照2277h，无霜期216天。年均气压940～980hpa；常年主导风为东北风，频率为14%，年平均风速为2.1m/s，最大风速为15.3 m/s。主要的气象灾害有干旱、霜冻、冰雹等，以干旱发生次数最多，危害最重，主要出现在冬、春、夏季。 4、水文河流 4.1地下水 区内地下水按水动力条件和含水层结构，划分为潜水和承压水两种类型，分述如下： （1）潜水 潜水含水层分布在全区各个地貌单元，隔水地板为亚粘土层，分布在32～55m深度段，厚度2～6m。潜水富水性由北向南平行渭河呈条带状分布，从漫滩到一、二、三级阶地由强到弱的特征。潜水主要靠大气降水、邻区侧向潜流、河水以及灌溉补给，以人工开采、河流排泄为主要排泄形式。渭河南岸潜水以低矿化度HCO3-型和HCO3-SO4为主，水质良好；渭河北岸地下水矿化度及易溶性离子(C1-、SO42-、Na+)含量较高，矿化度2g/L以上，离子以C1-或SO42-为主，临近渭河河床一带以低矿化度(1g/L)HCO3-SO4型水为主。 （2）承压水 承压水按含水层埋深及地层结构与形成时代分为浅层、中层、下层和深层四种，承压水埋藏在40m以下，随埋藏深度增加，含水层岩性变细，渗透性能变差，富水性减弱。承压水水质类型以HCO3-CO3-SO4为主，水质较好。 4.2地表水 渭南市地处黄河流域，地表水主要有：自西而东流经本区的渭河，自南而北流经渭南市东郊的尤河(系渭河支流)。渭河是黄河一级支流，发源于甘肃省渭源县，流经甘肃、陕西两省，在陕西省潼关县境内注入黄河，全长780km，汇水面积103420km2。渭河渭南段自临渭区张义村入境，由西向东横贯全市，经渭南城区、华县、华阴，在潼关港口入黄河，区内流程约116.5km。渭河渭南段为平原型宽浅河流，最大流量7440m3/s，最小流量2.1m3/s，平均流量200m3/s，年平均径流量93.3×108m3。渭河水含沙量平均为3.86kg/m3，年平均输沙量约0.36×108t，渭河的主要功能为农业灌溉。 5、土壤 土层岩性分析：工程区域上部地层属第四纪全新统冲洪积层，上部以粘质砂土、砂质粘土为主，厚约4～10m，下部以砂、砂卵石为主，厚60～80m。 6、生态环境 渭南临渭区内植被类型较为单调，主要为一年两熟的农作物，少量的人工林地和草丛一级建成区人工绿地。农作物广泛分布于区内，是区内分布面积最大的植被类型，农作物以玉米、小麦、蔬菜为主。 经调查，工业企业、居住区、教育科研单位主要以乔、灌、草、花结合的方式进行绿化，主要绿化品种有梧桐、银杏、松、柏、椿、冬青、女贞、橡皮树、棕榈、玉兰、樱花等。 本项目位于渭南市城市中心区域，周边区域地形平坦，人为活动长期干扰，周边多为人工植被。 项目用地范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。

## 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 一、环境空气质量现状调查与评价 1、空气质量达标区判定 为了解本项目区域的环境空气质量现状，常规污染物本次环评引用陕西省环保厅2019年1月11日发布的《2018年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中临渭区2018年统计数据，详见下表。 表5 本项目所在地达标区判定情况一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 59; 35; 168.57%; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 142; 70; 202.86%; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 15; 60; 25%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 46; 40; 115%; 不达标. CO; 95%顺位24小时平均浓度; 1900; 4000; 47.5%; 达标. O3; 90%顺位8小时平均浓度; 174; 160; 108.75%; 不达标. 由上述统计结果可以看出，评价区域SO2年平均质量浓度、CO 95%顺位24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值的要求外，PM2.5、PM10、NO2年平均质量浓度监测值、O390%顺位8小时平均浓度均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值。颗粒物PM10为首要污染物。 因此，本项目所在区域属于不达标区。 二、声环境质量现状调查与评价 本次声环境质量现状委托西安普惠环境检测技术有限公司进行监测，监测时间为2017年12月19日至12月20日。本次监测共设置8个监测点，分别在项目调峰站的东、南、西、北侧厂界外1m处各设1个，敏感目标许村小区、丰荫明德小学、丰荫安置小区、北穆家屯村各设一个监测点位，监测结果见表6。 表6 声环境质量现状监测结果统计表 单位：dB（A） 监测时间 监测点位; 12月19日; 12月20日; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#厂界北; 53.6; 42.3; 54.1; 41.8; 2类标准（昼间≤60，夜间≤50）. 2#厂界东; 56.7; 43.7; 56.3; 44.5. 3#厂界南; 58.2; 45.8; 58.6; 46.2. 4#厂界西; 51.4; 40.6; 51.7; 41.3. 5#许村小区; 48.7; 36.5; 49.3; 36.2. 6#丰荫安置小区; 55.2; 38.7; 54.9; 38.5. 7#北穆家屯村; 44.7; 36.9; 44.6; 37.0. 8#丰荫明德小学; 56.8; 37.5; 56.7; 36.9. 从表6监测结果可以看出：各监测点位昼夜间噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求，项目地周围声环境质量状况良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 主要环境保护目标及保护级别见表7。 表7 主要保护目标 保护 对象; 项目; 敏感目标; 方位; 距离; 人数; 保护级别. 环境 空气; 供暖调峰站; 许村小区; N; 60m; 900; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 红星安置小区; SW; 480; 1200. 丰荫安置小区; SW; 760m; 3200. 丰荫明德小学; S; 550m; 1600. 尾水回灌站; 紫御官邸; W; 80m; 800. 市民服务中心; W; 475m; 1700. 吴杨村; NE; 540m; 1000. 车雷村; SE; 1100; 3000. 管网工程; 丰荫明德小学; E; 10m; 1600. 声环境; 供暖调峰站; 许村小区; N; 60m; 900; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 尾水回灌站; 紫御官邸; W; 80m; 800. 管网工程; 丰荫明德小学; E; 10m; 1600.

评价适用标准

根据渭南市临渭区环境保护局《关于大渭南市地热及伴生水溶气集输供暖调峰项目环境影响评价适用标准的函》（渭临环函[2018]185号），本次评价采用以下标准：

| 环境质量标准 | 1、环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； 2、声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准； 3、地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准； 4、地下水环境质量标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、施工期扬尘排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关标准；运营期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB13297-1996）表2中的二级标准和《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中的燃气锅炉排放限值。 2、污水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准。 3、施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关标准；运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 4、一般固体废物执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单（环保部公告（2013）36号）要求。 |
| 总量控制指标 | 根据《“十三五”生态环境保护规划》相关内容，项目总量控制指标为二氧化硫、氮氧化物。本项目锅炉烟气污染物二氧化硫总量为0.235t/a，氮氧化物总量为2.2t/a。 |

## 建设项目工程分析

工艺流程及产污环节简述： 本项目已建成运行，施工期已结束，且无遗留环境问题，项目施工期间未收到群众投诉，本次不再对施工期进行评价。 运营期生产工艺流程： a、供暖调峰站正常生产工艺: 图2 供热调峰站正常生产工艺 b、正常热水生产工艺： 图3 热水生产工艺图 c、尾水回灌站生产工艺： 图4 尾水回灌站工艺流程图 工艺流程简介： WR2-1井来气（井口压力5MPa，50℃，气量约1.2×104m3/d，站外已进行脱水），经站内新建气液分离器分离后，分出的气体经换热器后将温度下降至30℃，经分子筛干燥器脱水后，非供暖期，产生的气体经调压装置调压至0.4MPa（a）后，经计量后进入市政中压管道，供暖期，产生的气体经过调压装置调压至小于40kPa后作为燃料供给站内的相变加热炉。 项目新建1台5t/h燃气微正压相变加热炉，2台10t/h燃气微正压相变加热炉，燃料分别来自地热井所产水溶气及市政燃气。 尾水回灌站设计对尾水进行脱油处理，脱出来的原油装车外运至供暖调峰站油箱进行储存，脱出来的尾水进入回灌系统。 营运期间产生的污染物包括供暖调峰站的锅炉废气、锅炉排水、水溶气处理系统隔油池排放的污水、尾水回灌站隔油池及污水除油器产生的油类、生活垃圾、机修固废及设备噪声等。 主要污染工序： 1、废气 项目运营期主要废气为供暖调峰站产生的锅炉烟气。 项目设置10t/h相变加热炉2台，5t/h相变加热炉1台，采用天然气作为燃料。 根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（2010修订）》中及《环境保护实用数据手册》中燃气工业锅炉的产污系数核算，鉴于第一次污染源普查中无烟尘排放系数，评价对烟尘的排放浓度类比同类型天然气热水锅炉实测数据（根据2016年1月天津市河西区环境保护监测站对2013年天津市中心城区淘汰燃煤锅炉房工程热源改造项目第三批河西区小海地供热站工程（第一阶段）工程的验收报告（<2017>津西环监验第<008>号）中对单台58MW燃气锅炉（采用陕北天然气）产生的烟气监测结果：烟尘浓度均值4.53mg/m3）。 根据陕西省环境保护厅《关于燃气锅炉低氮排放改造控制标准的复函》（陕环函（2017）333号）对锅炉氮氧化物排放要求，建设单位对各台锅炉配套安装了低氮燃烧器（分级燃烧器）+烟气再循环的减排措施。分级燃烧器可以使氮氧化物减少50%，烟气再循环技术可以使氮氧化物减少60%。因此在采取上述减排措施后，可以使氮氧化物排放量降低80%。 表8 锅炉燃料耗量表（理论计算值） 序号; 燃料消耗量; 单位; 数量. 1; 单台10t/h锅炉最大小时耗气量; Nm3/h; 820. 2; 单台10t/h锅炉日最大耗气量; Nm3/d; 19680. 3; 单台10t/h锅炉年最大耗气量; 万Nm3/a（120d/a）; 236.16. 4; 2×10t/h锅炉年最大耗气量; 万Nm3/a（120d/a）; 472.32. 5; 单台5t/h锅炉最大小时耗气量; Nm3/h; 410. 6; 单台5t/h锅炉日最大耗气量; 万Nm3/d; 9840. 7; 单台5t/h锅炉年最大耗气量; 万Nm3/a（120d/a）; 118.08. 总计; 万Nm3/a; 590.4. 注：1、天然气热值：Qdwy=8023kcal/m3；2、小时耗气量，最大日耗气量，采暖季耗气量均以锅炉额定负荷为依据；3、锅炉效率按照96.3%进行计算；4、日最大耗气量按24小时计，年运行天数120天。. 表9 锅炉废气污染物排放情况一览表 排气筒; 污染物; 产污系数; 产生量; 产生浓度 （mg/m3）. 5t/h锅炉 （1#排气筒）; 废气量; 136259.17Nm3/万m3-原料; 1608.9万m3/a; /. 氮氧化物; 3.742kg/万m3-原料 [18.71×（1-50%）×（1-60%）]; 0.44t/a; 27.46. 二氧化硫; 0.02Skg/万m3-原料; 0.047t/a; 2.93. 颗粒物; 0.617kg/万m3-原料; 0.073t/a; 4.53. 1#10t/h锅炉 （2#排气筒）; 废气量; 136259.17Nm3/万m3-原料; 3217.9万m3/a; /. 氮氧化物; 3.742kg/万m3-原料 [18.71×（1-50%）×（1-60%）]; 0.88t/a; 27.46. 二氧化硫; 0.02Skg/万m3-原料; 0.094t/a; 2.93. 颗粒物; 0.617kg/万m3-原料; 0.146t/a; 4.53. 2#10t/h锅炉 （3#排气筒）; 废气量; 136259.17Nm3/万m3-原料; 3217.9万m3/a; /. 氮氧化物; 3.742kg/万m3-原料 [18.71×（1-50%）×（1-60%）]; 0.88t/a; 27.46. 二氧化硫; 0.02Skg/万m3-原料; 0.094t/a; 2.93. 颗粒物; 0.617kg/万m3-原料; 0.146t/a; 4.53. 备注：1、天然气热值：Qdwy=8023kcal/m3；2、小时耗气量，最大日耗气量，采暖季耗气量均以锅炉额定负荷为依据； 3、锅炉效率按照96.3%进行计算；4、日最大耗气量按24小时计，年运行天数120天。. 排放浓度和应执行的排放标准见表10。 表10 锅炉污染物排放浓度和排放标准 污染物; 产生浓度（mg/m3）; 排放浓度（mg/m3）; 排放标准（mg/m3）. 二氧化硫; 2.93; 2.93; 20. 氮氧化物; 27.46; 27.46; 50. 颗粒物; 4.53; 4.53; 10. 2.2废水 项目运营期无生产、生活废水产生。 2.3噪声 项目主要的噪声污染源为设备噪声，主要设备有：锅炉燃烧机、锅炉进风系统、鼓风机、空压机、各种泵类、换热器等装置。 表11 运行期噪声污染源 产生源; 安装位置; 数量; 单台原始噪声值（dB（A））; 治理措施; 室外声值 （dB）. 锅炉燃烧机; 锅炉房内; 3; 85; 消声器和锅炉房墙壁隔声量 30dB; 55. 锅炉进风系统; 锅炉房内; 3; 85; 进风口均配置消声器，出风口与锅炉燃烧机连接的管道采用消声管道、锅炉房墙壁隔声，总隔声量30dB以上; 55. 锅炉鼓风机; 锅炉房内; 3; 95; 风机配隔声罩，电机配半隔声罩，风机与消声器的连接管采用消声管道，隔声量30dB; 65. 泵类; 调峰站、回灌站; 4; 85; 低噪声设备+减振垫+软连接，房间隔声门窗，隔声量20dB; 65. 换热器; 锅炉房内; 2; 65; 低噪声设备+减振垫+房间隔声门窗，隔声量20dB; 45. 空压机; 调峰站; 1; 90; 低噪声设备+减振垫+房间隔声门窗，隔声量30dB; 60. 2.4固体废物 项目运行过程中主要产生的固废包括：工作人员生活垃圾以及隔油池、油水分离器产生的油类。 （1）生活垃圾：工作人员生活垃圾产生量按照0.5kg/d·人计算，则生活垃圾产生量为3kg/d，0.5t/a。 （2）油类：项目隔油池、污水除油器产生的油类约为0.5t/a。

## 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 |  | 产生情况 |  | 排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
| 大气污染物 | 锅炉 | 二氧 化硫 |  | 2.93mg/m3，0.235t/a |  | 2.93mg/m3，0.235t/a |  |
|  |  | 氮氧 化物 |  | 27.46mg/m3，2.2t/a |  | 27.46mg/m3，2.2t/a |  |
|  |  | 颗粒物 |  | 4.53mg/m3，365t/a |  | 4.53mg/m3，0.365t/a |  |
| 水污染物 | / | / |  |  |  |  |  |
| 固体 废物 | 员工 | 生活垃圾 | 0.5t/a |  |  | 0.5t/a |  |
|  | 隔油池、油水分离器 | 油类 | 0.5t/a |  |  | 综合利用 |  |
| 噪声 | 风机、泵类等 | 设备噪声 | 65~95dB(A) |  |  | 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) |  |
| 主要生态影响（不够时可另附页）： 项目施工过程已结束，厂内裸露地面已进行绿化和硬化，以降低水土流失的影响。管线施工对地表植被破坏具有暂时性，随着施工期的结束，影响已结束，并对植被进行了恢复，产生的生态影响已结束。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 环境影响分析

运营期环境影响分析 1、环境空气影响分析 （1）锅炉废气达标排放分析 本项目设有2台10t/h和1台5t/h的燃气锅炉，使用天然气作为燃料，配套安装低氮燃烧器（分级燃烧器）+烟气再循环的减排措施，低氮燃烧器可以使氮氧化物减少50%，烟气再循环技术可以使氮氧化物减少60%。本项目锅炉实现低氮燃烧的运行原理如下： ①燃料分级燃烧原理 在燃烧中生成的NO，与一定浓度的CO发生还原反应，进一步还原成N2。化学 反应式为： 4NO+CH4=2N2+CO2+2H2O 2NO+2CnHm+（2n+m/2-1）O2=N2+2nCO2+mH2O 2NO+2CO=N2+2CO2 2NO+2C=N2+2CO 2NO+2H2=N2+2H2O 把天然气分成两部分。第一部分是多数天然气在富氧的情况下燃烧，形成NOx；第二部分是少数天然气在缺氧的情况下，形成不完全燃烧，在燃烧过程中生成CO，与第一部分燃烧生成的NOx进行反应，降低其排放浓度。燃料分级技术可使NOx的生成浓度减少50%。 ②烟气再循环原理 烟气再循环法是从锅炉尾部抽取一部分低温烟气与一次风混合后送入燃烧器燃烧。因空气中混入了氧量较低的烟气，所以混合后气体中的氧含量低于原空气中的氧含量，使天然气处于缺氧燃烧状态，从而控制了燃烧温度，进而降低氮氧化物生成浓度。 图4 烟气再循环示意图 在选取烟气再循环率时，考虑实际安全、投资和现场位置等综合因素。经过试验，烟气再循环可以降低氮氧化物排放60%。 项目燃气总用量为590.4万m3/a，燃烧废气中污染物颗粒物、SO2以及NOX的排放浓度分别为4.53mg/m3、2.93mg/m3和27.46mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中燃气锅炉排放限值要求（颗粒物：10mg/m3、SO2：20mg/m3、NOX：50mg/m3）。锅炉废气分别经3根23m高的排气筒排放。 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定，两个排放相同污染物（不论其是否由同一生产工艺过程产生）的排气筒，若其距离小于其几何高度之和，应合并视为一根等效排气筒。本项目3个排气筒两两距离均小于46m，因此，3个排气筒可等效为一根排气筒。 等效排气筒污染物排放速率按下式计算： Q=Q1+Q2+Q3+Q4+Q5 式中：Q—等效排气筒某污染物排放速率； Q1、Q2—排气筒1和排气筒2的某污染物排放速率。 等效排气筒高度按下式计算： h=12h12+h22 式中：h—等效排气筒高度； h1、h2—排气筒1和排气筒2的高度。 项目各排气筒之间距离均小于高度之和46m，且排放污染物相同，因此等效排气筒高度h合=23m。P1-P3各污染物等效排放速率及排放浓度见下表： 表12 项目等效排气筒各污染物排放速率及排放浓度一览表 污染物; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 二氧化硫; 0.0815; 2.93. 氮氧化物; 0.764; 27.46. 颗粒物; 0.127; 4.53. 各污染物排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中燃气锅炉排放限值要求。 （2）锅炉有组织废气排放预测分析 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），本次评价预测模式应选择估算模式（AERSCREEN）预测，预测参数见表13、表14。 表13-1 估算模型预测参数 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 39. 最低环境温度/℃; -17. 土地利用类型; 建设用地. 区域湿度条件; 半湿润区. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ■否. 地形数据分辨率/m; /. 表13-2 环境空气影响评价工作等级判别表 评价工作等级; 分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax<10%. 三级; Pmax<1%. 表14 调峰站满负荷运行时锅炉烟气排放源强 污染物名称; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 单个锅炉排放源强（kg/h）; 排气筒情况; 烟气出口温度（℃）; 是否考虑建筑物下洗; 单个锅炉烟气量（Nm3/h）. 高度（m）; 内径（m）. 5t/h锅炉（1#排气筒）. SO2; 2.93; 0.047; 0.016; 23; 0.4; 100; 不考虑; 5586.6. NOx; 27.46; 0.44; 0.153. 颗粒物; 4.53; 0.073; 0.025. 10t/h锅炉（2#排气筒）. SO2; 2.93; 0.094; 0.032; 23; 0.5; 100; 不考虑; 11173.2. NOx; 27.46; 0.88; 0.305. 颗粒物; 4.53; 0.146; 0.051. 10t/h锅炉（3#排气筒）. SO2; 2.93; 0.094; 0.032; 23; 0.5; 100; 不考虑; 11173.2. NOx; 27.46; 0.88; 0.305. 颗粒物; 4.53; 0.146; 0.051. 表15 有组织大气污染物最大地面浓度、占标率计算结果 污染源 名称; 污染物; 排放速率(kg/h); 距排气筒距离（m）; 最大落地浓度（mg/m3); 最大 占标率（%）. 5t/h锅炉（P1）; SO2; 0.016; 238; 0.000239; 0.05. NOx; 0.153; 0.00229; 0.91. 颗粒物; 0.025; 0.000373; 0.08. 10t/h锅炉（P2）; SO2; 0.032; 475; 0.000368; 0.07. NOx; 0.305; 0.00351; 1.40. 颗粒物; 0.051; 0.000586; 0.13. 10t/h锅炉（P3）; SO2; 0.032; 475; 0.000368; 0.07. NOx; 0.305; 0.00351; 1.40. 颗粒物; 0.051; 0.000586; 0.13. 由上述估算结果可知，本项目大气影响评价等级为二级。根据预测，项目最近敏感目标许村小区PM10、NOX、SO2落地浓度分别为0.000438mg/m3、0.00262mg/m3、0.000275mg/m3，占标率分别为0.10%、1.05%、0.05%，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，说明项目运营期对敏感目标许村小区及周围环境空气产生的影响属于可接受水平。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），本项目有组织废气排放口均属于一般排放口，无主要排放口。 表16 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（μg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 主要排放口. 1; P1; SO2; 2.93; 0.016; 0.047. 2; NOx; 27.46; 0.153; 0.44. 3; 颗粒物; 4.53; 0.025; 0.073. 4; P2; SO2; 2.93; 0.032; 0.094. 5; NOx; 27.46; 0.031; 0.88. 6; 颗粒物; 4.53; 0.051; 0.146. 7; P3; SO2; 2.93; 0.032; 0.094. 8; NOx; 27.46; 0.031; 0.88. 9; 颗粒物; 4.53; 0.051; 0.146. 有组织排放总计. 有组织排放总计; SO2; 0.235. NOx; 2.2. 颗粒物; 0.365. 根据项目废气影响预测结果分析，项目有组织排放的大气污染物下风向的最大落地浓度均较小。项目废气正常排放对评价区域的污染物浓度增量贡献值较小（贡献值占标率远小于100%），故项目废气对大气环境和环境敏感目标影响均较小。 要求项目落实各项废气污染防治措施，确保各废气污染物达标排放，则对环境敏感目标和周围大气环境影响不大。 （2）技术可行性分析 目前国内外对锅炉烟气进行氮氧化物处理的方法主要有干法和湿法两大类。干法烟气脱硝技术有低氮燃烧器、SCR、SCNR、固体吸附等；湿法烟气脱硝技术有碱液吸收、氧化还原等。与湿法排烟脱硝相比，干法排烟脱硝的主要优点是：投资少，占地少，方便控制，脱硝效率较高，无废弃物处理，不易造成二次污染。绝大部分已开发的排烟脱硝技术多属干法，常见干法中：采用设备源头上降低、调整燃烧状况从过程中控制比在锅炉尾部烟气净化排放前处理具有投资少，占地少，运行费用低的优点，因此在近年来得到快速推广。 2、地表水环境影响分析 项目排水包括水溶气处理系统隔油池排放的污水、尾水回灌站反冲洗系统产生的污水以及锅炉排水，根据项目设计资料，隔油池污水产生量为8.5m3/d，年运行时间为250天，则隔油池污水产生量为2125m3/a。项目污水经收集后，纳入市政污水管网，排入渭南市城东污水处理厂，由于项目外排污水水质简单，主要污染物为悬浮物，对周边地表水环境影响较小。 3、声环境影响分析 环评对主要的产噪设备提出了对应的措施，具体见噪声源强一览表。本次着重对锅炉房燃烧及排气系统的降噪措施进行论述： ①烟道上安装具有较好低频消声特性的烟囱配备支架，支架下部到水平烟道接口之间加装大型阻抗复合消声器；烟道底部安装低频驻波消声器；烟囱与楼板之间加软衬层密封； ②锅炉前安装燃烧器消声箱；消声箱设计为带脚轮的整体推拉式结构，方便使用和维修；轴流风机外侧安装排风消声弯头和消声器；锅炉房门窗均为隔声门窗。 项目选用低噪声设备，采取减振、隔声、吸声和消声等处理措施，合理选址，将高噪声设备设置于远离敏感点的地下，商业经营禁止使用高音喇叭或音响设备，有效避免噪音扰民。若全面落实各项降噪措施，项目噪声对区域声环境影响不大。 4、固体废物 项目运行过程中主要产生的固废包括：工作人员生活垃圾。 工作人员生活垃圾产生量约为0.5t/a，设置带盖垃圾箱（桶），分类收集后，统一交由环卫部门及时清运处理。 建设单位认真落实各项固废处理处置措施的前提下，项目固体废物对外环境产生的影响不大。 5、环境风险影响分析 （1）风险调查 项目所涉及的危险化学品为天然气。管道天然气的主要成分是甲烷，还有少量乙烷、丁烷、戊烷、二氧化碳、一氧化碳、硫化氢等。按照《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）标准，天然气属于甲B类火灾危险物质。天然气的危险特性见表17，主要物质特性见表18。 表17 天然气的危险特性表 临界温度℃; -79.48; 燃烧热 kJ/kmol; 884768.6. 临界压力 bar; 46.7; LFL(%V/V); 4.56. 标准沸点℃; -162.81; UFL(%V/V); 19.13. 溶点℃; -178.9; 分子量 kg/kmol; 16.98. 最大表明辐射能kW/m2; 200.28; 最大燃烧率 kg/m3.s; 0.13. 爆炸极限%(v); 上限; 5.0; 燃烧爆炸危险度; 1.8. 下限; 15.0; 危险性类别; 第 2.1 类 易燃气体. 密度 kg/m3; 0.729(压力 1atm，温度 20℃状态下). 表18 甲烷物质特性表 类别; 项目; 甲烷. 理化 性质; 外观及性状; 无色、无味气体. 熔点; -182.5℃. 沸点; -162℃. 相对密度; 相对密度(水=1)： 0.42(-164℃)，相对蒸气密度(空气=1)：0.55. 饱和蒸气压; 53.32(kPa) (-168.8℃). 临界压力; 4.59 MPa. 溶解性; 微溶于水，溶于醇、乙醚. 燃烧爆炸危险性; 闪点; -188℃. 自燃点; 537℃. 爆炸极限; 5.0～15（V%）. 稳定性; 稳定。禁配物： 强氧化剂、氟、氯。. 危险特性; 易燃，易爆；与空气混合具爆炸性，遇火星、高温有燃爆危险。. 灭火剂; 干粉、二氧化碳. 火灾危险类别; 甲级. 毒理 性质; 毒性; 大鼠吸入LC50：400ppm. 健康危害; 甲烷在空气中浓度过高时，吸入会因缺氧而引起窒息，引起头昏、呼吸困难，甚至失去知觉。. 急救方案; 立即将患者移至空气新鲜处，必要时进行人工呼吸. 防护 措施; 呼吸系统防护：高浓度时，戴隔离式防毒面具。 眼睛防护：接触液态甲烷时，戴防护眼镜。 身体防护：接触液态甲烷时，穿戴专用防寒服. 泄漏 处理; 须穿戴防护用具进入泄漏现场；排除一切火情隐患，保持现场通风；喷水以降低气体浓度；当泄漏量很大时，应撤离现场。. 急救措施; 应急处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。. 储存; 严禁烟火；避免接触氧化剂；储存在凉爽、通风处；开启和关闭容器时，使用无火花工具；储存处应使用防爆电器。. 消防措施; 危险特性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。 有害燃烧产物： 一氧化碳、二氧化碳。 灭火方法：吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。. 接触控制/个体防护; 中国MAC(mg/m3)： 未制定标准 前苏联MAC(mg/m3)： 300 TLVTN： ACGIH 窒息性气体 TLVWN： 未制定标准 工程控制： 生产过程密闭，全面通风。 呼吸系统防护： 一般不需要特殊防护，特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。眼睛防护： 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 身体防护： 穿防静电工作服。 手防护： 戴一般作业防护手套。 其他防护： 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。. （2）环境风险潜势初判 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），天然气属于易燃气体，临界量为50t。项目不贮存天然气，仅少量存在于调压站及站内天然气管道中，因此，项目环境风险潜势为Ⅰ。 （3）评价等级 根据《建设项目风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），项目环境风险潜势为Ⅰ，本次评价仅做简单分析。 （4）环境风险防范措施 ①环境风险防范措施 项目总平面布置应根据功能分区布置，各功能区之间设有环形通道，有利于安全疏散和消防。 建设单位应按规范把燃气调压站划为易燃易爆危险区域，在此区域内选用防爆型电气、仪表及通信设备，远离火源，避免与强氧化剂接触。 燃气调压站应设危化品标志。 管理部门应加强设备巡检，防止因设备老化、管道腐蚀等原因造成天然气泄露。 燃气调压站不允许任何人员随便入内，操作全部在控制室内进行。燃气调压站安装天然气泄漏报警器，安全出口及安全疏散距离基本符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的要求。 建设单位应在项目区建立完善的消防设施，包括高压水消防系统，火灾报警系统。 消防水是独立的稳高压消防供水管网。 火灾报警系统：采用电话报警，火灾报警信号报至警卫室，再由警卫室报至消防局。 ②应急预案 根据本环境风险分析的结果，对本项目可能造成的环境风险的突发性事故，管理部门应建立事故应急预案，以及时发现事故隐患，采取有效的应对措施，确保居民的安全，其内容见表19。 表19 突发事故环境风险应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 危险源情况; 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险. 2; 应急计划区; 危险目标：燃气调压站、天然气管道. 3; 应急组织机构、人员; 建设单位：管理部门应急组织机构. 4; 预案分级响应条件; 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序. 5; 应急救援措施; 应急设施、设备及器材等. 6; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通告方式和交通保障、管制等事项. 7; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度所造成的环境危害后果进行评估，西区经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据. 8; 应急防护措施、清楚泄漏措施和器材; 事故现场、临近区域和控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备. 9; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、临近区域和和受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 10; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急转台终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；临近区域：解除事故警戒及善后恢复措施. 11; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训和演练. 12; 公众教育、信息发布; 对临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息. 通过以上措施，可将本项目的环境风险降到最低。 6、环境管理及监测计划 （1）环境管理 ①环境管理机构及职责 a机构的设置 施工期和运营期应分别设立单独的组织机构，且实际分阶段负责的方式，施工期结束后相应的管理结构即行撤销，运行期管理机构开始运作，根据工作具体情况，允许有一定时段的交叉。 为了保证环境管理工作的有效性和公正性，应成了独立于施工部门的环境管理机构。施工期环境管理结构人员设置为：组长1人、环境空气监督员1人、噪声监督员1人、固体废弃物监督员1人。 运营期的环境管理是长期、负责的工作，因此，要求以建设单位的最高管理者为代表组成的环境管理结构。营运期环境管理结构人员设置为：组长1人、污水监督员1人、固体废物监督员1人、环境空气监督员1人、噪声监督员1人，合计5人。 b环境管理职责和权限 环境管理小组应贯彻执行各行环保政策、法规，并负环境管理体系的建立、修订和实施； 组长负责环境管理的日常运行，每月定期向环境管理代表汇报管理检查结果，对发现的潜在环境问题提出解决意见，同时负责协调环境监督部门管理工作； 环境监督员负责各自环境要素的检查、环境保护设施的运行情况、监测计划的实施、每周向组长汇报检查结果，并建立环保档案； 接受省、市、县各级环保部门的检查、监督，并定期向上级主管部门汇报环境保护工作情况。 ②环境管理计划 由专人负责运营期的环境管理工作，与当地环保部门及其授权监测部门直接监管污染物的排放情况，对超标排放及污染事故、纠纷进行处理。 由分管环境的主要领导负责环保指标的落实，将环保指标逐级分解到个人，确保环保设施正常运转和污染物达标排放；配合地方环保部门监测部门进行日常环境监测，记录并及时上报污染源及环保措施运转动态。 各阶段环境管理工作计划见表20。 表20 环境管理计划 阶段; 环境管理主要任务内容. 建设期; 1、按照工程环保设计，与主体工程同步建设，严格执行“三同时”制度； 2、制定建设期环境保护与年度环境管理工作计划； 3、建立施工环保档案，确保工程建设正常有序进行； 4、监理施工期规范化操作程序与环境监理制度，监督、检查并处理施工中偶发的环境污染纠纷； 5、监督和考核各施工单位责任书任务完成情况； 6、认真做好各项环保设施的施工监理与验收，及时与当地环保行政部门沟通。. 运营期; 1、正式运行前委托有资质环保单位编制环境保护验收监测报告，由环保行政主管部门对环保设施进行现场调查； 2、贯彻执行国家和地方环境保护法规和标准； 3、严格执行各项生产及环境管理规章制度，保证生产正常运行； 4、申报排污许可证，监理环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查和维护； 5、完善环境管理目标任务与企业污染防治措施方案，配合地方环境保护部门制定区域环境综合整治规划； 6、按照环境管理监测计划开展定期、不定期环境与污染源监测，发现问题及时处理； 7、加强国家环保政策宣传，提高员工环保意识，提升企业环境管理水平； 8、推行清洁生产，实现污染预防，减污增效； 9、参与编制企业风险事故应急预案； 10、负责编制企业年度环境保护管理计划。. 管理工作重点; 1、加强污染源监控与管理，提高水资源、能源和一般工业固废的综合利用率； 2、坚持“预防为主、防治结合、综合治理”原则，强化企业污染防治设施管理力度； 3、严格控制生产全过程废气、废水和噪声排放，保护环境。. （2）污染物排放管理 根据项目排放污染物种类、污染防治措施等，评价列出了本项目污染物排放及相应的环境管理要求清单。 表21 项目污染物排放及相应管理要求清单 污染源类别; 主要环境保护治理措施; 主要运行参数; 排放浓度; 排放量; 执行标准. 数量与 规模; 位置. 废水; 隔油池污水; 隔油池 、油水分离器、集水池; 1套; 调峰站、尾水回灌站; /; /; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级. 锅炉排污; 冷却沉淀，排入雨水管网; 50m3的沉淀池; 锅炉房; /; /; /. 废气; 锅炉烟气; 安装低氮燃烧器+烟气再循环天燃气锅炉; 每套锅炉配备1套，共3套；配置23m高排气筒3根; 锅炉房; 单位mg/m3 颗粒物4.53 SO22.93 NOx27.46; 单位t/a 颗粒物0.365 SO20.235 NOx2.2; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中燃气锅炉排放限值要求. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶收集; 1个垃圾桶; 调峰站; /; 0.5t/a; 专用垃圾桶收集，日产日清. 噪声; 设备; 隔声减振、消声; /; 各机械设备; 厂界噪声贡献值42.7-47.5dB（A）; 《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. （3）环境监测计划 为了及时掌握项目建成后的污染状况和污染物对周围环境的影响，必须对周围代表性敏感点的环境质量及项目产生的污染物和污染防治设施进行例行监测，其目的是提供可靠的监测分析数据，以便根据污染物浓度及其变化规律，采取必要、合理的防治措施。 项目建成后周围环境质量、污染源监测委托有资质单位承担，项目监测计划见表22。 表22 环境监测内容及计划 污染源类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 控制指标. 废水; 污水总排口; pH、COD、NH3-N、SS; 每年一次; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准. 废气; 锅炉排气筒; 颗粒物、SO2、NOx; 每年一次; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中燃气锅炉排放限值要求. 噪声; 调峰站、尾水回灌站厂界四周（昼夜）; Leq（A）; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2标准. （4）企业环境信息公开 建设单位应按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）的规定对企业环境信息公开。 本次评价要求在项目周边张贴公示，公开企业信息如下： a基础信息：单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； b排污信息：包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； c防治污染设施的建设运行情况； d建设项目环境保护行政许可情况； e突发环境时间应急预案； f当地要求的其他应当公开的环境信息。 7、环保投资估算及验收标准 本项目总投资8400万元，其中环保投资为86万元，占总投资的1.02%，详见表23。 表23 项目环保投资及验收标准一览表 分类; 项目; 采取的治理措施; 投资金额 （万元）; 验收要求. 废气; 锅炉燃烧废气; 每个锅炉设置23m高烟囱一根，共3根，每台锅炉配置低氮燃烧+烟气再循环装置，共3套; 60; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中燃气锅炉排放限值要求. 废水; 隔油池污水; 集水池; 5; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级. 噪声; 运营期; 泵类、空压机等设备噪声; 选用低噪声设备；座下设置橡胶隔振器；水泵四周设减振沟，泵房房体隔声处理及隔声吊顶；管道连接设软性连接装置（SD型挠性橡胶接头），管道与墙体通过减振管或隔振法兰连接，管道支架下作减振处理，管道进行综合的阻尼隔声包扎; 7; 厂界噪声满足GB3096－2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准. 锅炉风机; 进风、出风管道外壁包裹软性隔声材料，进风、出风管道与风机主体连接部位采取软连接以免造成共振现象的出现，并加装消声器。; 13. 固废; 运营期; 生活垃圾; 设置垃圾桶，环卫部门清运; 1; 环卫部门日产日清. 合计; 86; /.

## 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 锅炉烟气 | 烟尘 SO2 NOx | 安装低氮燃烧器+烟气再循环天燃气锅炉3套；配置23m高排气筒3根 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中燃气锅炉排放限值要求 |
| 水污染物 | 反冲洗废水、隔油池出水 | CODCr BOD5 SS 石油类 | 纳入市政污水管网，排入污水处理厂处理。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级 |
| 固 体 废 物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 设带盖垃圾箱，交环卫部门统一清运处置 | 全部合理处置 |
|  | 隔油池、油水分离器 | 油类 | 储油箱 | 综合利用 |
| 噪 声 | 水泵、空压机等设备 | 设备噪声 | 采取单独的基础进行安装，水泵主体与管道连接部位应安装减振器；水泵管道应安装弹性支撑结构，且穿着墙部位应采取隔振措施 | 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) |
|  | 风机类 | 鼓风机、引风机 | 进风、出风管道外壁包裹软性隔声材料，进风、出风管道与风机主体连接部位采取软连接以免造成共振现象的出现，并加装消声器。 |  |
| 生态保护措施及预期效果 该项目在建设过程中，由于大量土方开挖，会产生水土流失。施工单位在施工中尽可能缩短工期，逐段施工，施工后产生的固体废弃物应合理处置，施工结束后应大量种植树木、花草，进行道路硬化和绿化。 |  |  |  |  |

## 结论与建议

一、结论 1、项目概况 项目总投资8400万元，建设内容包含供暖调峰站、WR11-1H尾水回灌站及站外管网的建设，不包括地热井及回灌井井口设施。其中，供暖调峰站包括供暖调峰、WR2-1水溶气处理、市政燃气处理、采暖回水处理；本次站外管网设计是对已建管网进行完善，解决部分管段没有循环回路的问题；WR11-1H尾水回灌站包含供热系统尾水含油、过滤处理及尾水回灌系统建设。项目符合国家产业政策，环保投资86万元，占总投资比例1.02%。 2、环境质量现状评价结论 （1）环境空气：由《2018年12月及1~12月全省环境空气质量状况》的监测统计结果可以看出，评价区域除SO2年平均浓度及CO24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值的要求外，NO2、PM2.5、PM10、O3监测值均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值，本项目所在区域属于不达标区 （2）声环境：监测数据显示，项目所在区域各监测点昼夜间环境噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值，表明区域声环境现状较好。 3、环境影响分析结论 （1）锅炉烟气 燃气锅炉燃料燃烧产生的锅炉烟气，主要污染物为SO2和NOx。本项目选用清洁能源天然气为燃料，同时采用低氮燃烧器+烟气再循环技术，大大降低了污染物的排放。SO2、NOX、颗粒物的排放浓度均可满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中燃气锅炉排放限值要求。估算模式预测结果表明：项目有组织排放的大气污染物下风向的最大落地浓度均较小。项目废气正常排放对评价区域的污染物浓度增量贡献值较小（贡献值占标率远小于100%），故项目废气对大气环境和环境敏感目标影响均较小。 本工程建成后大气污染物的排放可以满足排放标准和环境空气质量标准的要求。地面污染物贡献浓度占标准值份额较小，项目对大气环境的影响不大。 （2）废水 本项目隔油池、油水分离器排水及反冲洗废水经收集后排入市政污水管网，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，处理后污水经市政纳污管网，进入渭南市污水处理厂集中处理。项目产生的废水对周围水环境影响较小。 （3）噪声 本项目主要噪声源是风机类、泵类等，项目在满足工艺条件的前提下，尽量选用低噪声设备，并采取了消声、减振、封闭隔声的降噪措施，经预测项目区厂界叠加背景值后能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。本项目建设对周围环境影响较小。 （4）固废 生活垃圾在站内定点收集，由临渭区环卫部门定期清运；隔油池、油水分离器产生的油类经储油箱收集储存后综合利用。本项目产生的固废经合理收集暂存，均有相应单位进行接纳处置，对周围环境影响小。 4、总量控制 根据《“十三五”生态环境保护规划》相关内容，项目总量控制指标为COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物。本项目生活污水排入市政污水管网，COD、氨氮纳入渭南市污水处理厂进行管理。本项目锅炉烟气污染物二氧化硫总量为0.235t/a，氮氧化物总量为2.2t/a。 5、总结论 本项目建设符合国家产业政策，符合渭南市城市发展规划；项目选用清洁能源天然气为燃料，从源头上控制了污染，符合清洁生产要求，生产过程中产生的废气、废水、固体废物、噪声经采取治理措施后，对环境的影响满足环境功能要求。因此在严格执行和落实设计及环评要求的各项环保措施的基础上，从满足环境质量目标的角度来讲该项目是可行的。 二、要求与建议 1、要求 （1）要求企业要严格落实环评要求的各项措施，确保污染物达标排放； （2）建设单位积极按照评价提出的环保措施进行配置实施，并作好环保措施的检修和维护工作，尽量减少对周围环境造成的影响。 （3）施工期实施环境监理制度，划定施工作业范围，科学施工，缩短工期。 2、建议 （1）妥善处置固体废物，落实绿化修复方案。 （2）建议加强外部联系，积极与地方市政规划部门紧密结合，避免第三方对管道的破坏，保障管道运行安全。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环保行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日